## A DPGF réservoir La Mine TF
EAU DU MORBIHAN
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PRODUCTION)
REHABILITATION D'OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU POTABLE PROGRAMME 2025 - 2026 | [5 empty] | prestation potentiellement à la charge de l'exploitant
DPGF
Les quantités sont données à titre indicatif
A - TRANCHE FERME - RESERVOIR SUR TOUR DE LA MINE 600 m3 - VAL D'OUST
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant | caractéristiques | descriptions des dégradations
CHAPITRE 0 - INSTALLATION
1 | Amenée et repli du matériel | Forf | 1 |  | 0
2 | Echafaudage intérieur de cuve | Forf | 1 |  | 0
3 | Echafaudage extérieur ou nacelle | Forf | 1 |  | 0
4 | Investigations complémentaires (IC) sur réseaux enterrés (sondages intrusifs et non intrusifs) | Forf | 1 |  | 0
5 | Piquetage Spécial des ouvrages existants (OPM) | Forf | 1 |  | 0
6 | Piquetage Spécial des ouvrages projetés (OPM) | Forf | 1 |  | 0
7 | Plan d'exécution | Forf | 1 |  | 0
8 | Etablissement du plan de retrait amiante SOUS SECTION 3 | Forf | 1 |  | 0
9 | Etablissement du dossier de déclaration préalable des travaux (DP) | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 1 - ABORDS
101 | Dépose / repose de l'armoire de chloration pour traitement fissures et revêtement imperméabilisation I3 sur facade et renouvellement des conduites au pied du réservoir | Forf | 1 |  | 0
102 | Nouvelle clôture h=2.00 m - panneaux rigides + plaques soubassement (140 ml) y compris dépose/démolition des anciens poteaux et murets | Forf | 1 |  | 0 | clôture périphérique barrière béton à 2 traverses complété par un grillage simple torsion | état vieillissant, hauteur non conforme
103 | Portail double ventaux h=2.00 m - L = 4.00 m avec serrure DENY | Forf | 1 |  | 0 | portail acier galvanisé peint double battant h = 1,25 m - L = 2,95 m | état vieillissant, hauteur non conforme
104 | tampon composite citerneau à remplacer en fonte C250 | forf |  |  | 0
105 | Dépose du tampon béton sur sortie trop-plein et fourniture et pose d'un capot aluminium sur charnières | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 2 - FACADE
201 | Dépose / repose du Panneau Eau du Morbihan sur façade du réservoir | Unité | 1 |  | 0
202 | nettoyage haute pression de la façade (700 m²) | Forf | 1 |  | 0 |  | façade sale
203 | Nouvelle porte en aluminium laqué double vantaux 2,10x1,30 m + imposte aluminium ventilé anti-intrusion de 0,40x1,30 m avec grille moustiquaire alu, y compris dépose de la porte existante avec retrait du mastic vitrier à base d'amiante Chrisolite en sous-section 3 | Forf | 1 |  | 0
204 | Nouvelle fenêtre alu fixe dimensions 0,95x0,60 m y compris dépose des fenêtres existantes avec retrait du mastic vitrier à base d'amiante Chrisolite en sous-section 3 | Unité | 3 |  | 0 | fenêtres existantes fixes 0,95x0,60 m | état correct mais mastic vitrier contenant de l'amiante
205 | Nouvelle fenêtre alu à soufflet, avec moustiquaire et ventilation intégrée, dimensions 0,95x0,60 m y compris dépose des fenêtres existantes avec retrait du mastic vitrier à base d'amiante Chrisolite en sous-section 3 | Unité | 1 |  | 0 | fenêtres 0,95x0,60 m | état correct mais mauvaise ventilation et mastic vitrier contenant de l'amiante
206 | Ragréages | forf | 1 |  | 0 |  | quelques épaufrures avec armatures apparentes, particulièremenbt autour de la porte
207 | Traitement des fissures | forf | 1 |  | 0
208 | Revêtement d'imperméabilisation I3 sur façade et cuve (700 m²) | Forf | 1 |  | 0 |  | peinture veillissante
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR
301 | Nouvelle crinoline en aluminium (environ 2,30 m) | Unité | 4 |  | 0 |  | filants soudés à l'extérieur, non conforme
302 | 2 colonnes sèches (haute pression et pulvérisation) y compris enrouleur au niveau du palier de cuve | Forf | 1 |  | 0
Caniveau technique
303 | dépose des plaques des caniveaux techniques en amiante en sous-section 3 | forf | 1 |  | 0 |  | plaques de caniveau, état correct mais contenant de l'amiante
304 | dépose des conduites, pièces et robinets vannes avec joints d'étanchéité contenant de l'amiante en sous-section 3 | forf | 1 |  | 0 |  | joints d'étanchéité des robinets-vannes contenant de l'amiante
305 | nouveau caillebotis aluminium sur charnières | forf | 1 |  | 0
306 | renouvellement de la conduite REF DN 150 mm par des conduites en fonte ductile standard Vi DN 150 mm + robinet vanne fonte à opercule surmoulé DN 150 mm y compris pièces spéciales (Té, cône, coude, BU, BE, raccord souple et joint di-électrique…), nouvelle manchette de traversée de paroi fonte DN 150, terrassements, remblaiement, le raccordement sur la conduite existante, le scellement de la manchette. Ce prix comprend également la dépose des conduites, pièces et RV existants | forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
307 | renouvellement de la conduite DISTRIB DN 200 par des conduites en fonte ductile standard DN 200 mm + robinet vanne fonte à opercule surmoulé DN 200 mm y compris pièces spéciales (Té, cône, coude, BU, BE, raccord souple et joint di-électrique…), nouvelle manchette de traversée de paroi fonte DN 200, terrassements, remblaiement, le raccordement sur la conduite existante, le scellement de la manchette. Ce prix comprend également la dépose des conduites, pièces et RV existants | forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
0
RDC
308 | capot anti-intrusion sur charnières à fixer sur crinoline avec cadenas Deny | forf | 1 |  | 0
Palier intermédiaire 1
309 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 2,30 m environ) | u | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
310 | Portillon automatique y compris raccordement avec garde coprs existant | u | 1 |  | 0
Palier intermédiaire 2
311 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 2,30 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
312 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trémie de l'échelle | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
313 | Portillon automatique y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette existante, non conforme
314 | Prolongement et décalage de l'échelle existante en aluminium, y compris décalage de l'échelle existante par rapport au seuil | forf | 1 |  | 0 |  | sortie et descente sur échelle difficiles
Palier intermédiaire 3
315 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 2,30 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
316 | Portillon automatique + nouveau garde corps aluminium traversant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette existante, non conforme
317 | Prolongement et décalage de l'échelle existante en aluminium, y compris décalage de l'échelle existante par rapport au seuil | forf | 1 |  | 0 |  | sortie et descente sur échelle difficiles
0
| Palier sous cuve |  |  |  | 0
318 | Ragréages | forf | 1 |  | 0 |  | épaufrures au pied de l'échelle d'accès au campanile
319 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
320 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trémie de l'échelle | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
321 | Portillon automatique y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette existante, non conforme
322 | Prolongement et décalage de l'échelle existante en aluminium, y compris décalage de l'échelle existante par rapport au seuil | forf | 1 |  | 0 |  | sortie et descente sur échelle difficiles
323 | Barres anti-chute aluminium sur trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | absence de barres anti chute sur trappe de manutention : non conforme
324 | Dépose des conduites, pièces et robinets vannes avec joints d'étanchéité contenant de l'amiante en sous-section 3 | forf | 1 |  | 0 |  | joints d'étanchéité des robinets-vannes contenant de l'amiante
325 | Nouvelle conduite de distribution DISTRIB en INOX 316L DN 200 mm entre la nouvelle manchette et le pied de palier sous cuve, y compris robinet-vanne DN 200, joint diélectrique et raccordement sur conduite F200 | Forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
326 | Nouvelle conduite de refoulement REF en INOX 316L DN 150 mm entre la nouvelle manchette et le pied de palier sous cuve, y compris robinet-vanne DN 125, joint diélectrique et raccordement sur conduite F125 | Forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
327 | Nouveau by pass en INOX 316L DN 150 + Robinet-vanne DN 150 mm | Forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
328 | Nouvelle conduite de trop-plein TP en INOX 316L DN 150 mm entre la nouvelle manchette et le pied de palier sous cuve, raccordement sur conduite F 200, y compris joint diélectrique | Forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
329 | Nouvelle conduite de vidange INOX 316L DN 100 mm, robinet-vanne DN 100 mm, raccordement sur conduite TP INOX DN 150 sous cuve | Forf | 1 |  | 0 |  | état vieillissant, oxydé
330 | Calorifugeage des conduites de vidange et de la vanne, distribution, refoulement et by-pass | Forf | 1 |  | 0
334 | fourniture et pose de plinthes aluminium en périphérie extérieure de l'escalier en colimaçon, partie sous cuve uniquement (environ 5ml) | Forf | 1 |  | 0
sous-face de cuve
331 | préparation du support (25 m2) | Forf | 1 |  | 0 | béton brut | état correct, maus nouvelles traversée de parois
332 | ragréages | Forf | 1 |  | 0
333 | Nouveau revêtement en mortier flexible "blanc" (2 couches) en sous face de cuve (25 m2) | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 4 - INTERIEUR CUVE
401 | Ragréages | Forf | 1 |  | 0
402 | Dépose / repose des équipements de mesure de l'exploitant | Forf | 1 |  | 0
403 | Dépose des anciennes évacuations d'eaux pluviales | Forf | 1 |  | 0
404 | Dépose de l'échelle de cuve existante | Forf | 1 |  | 0 |  | échelle oxydée
405 | Dépose des canalisations de refoulement et trop-plein y compris supports existants | Forf | 1 |  | 0
406 | Nouveaux garde corps périphériques aluminium ou INOX 316L | Forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
407 | réhausse en INOX 316L sur garde corps au niveau de l'échelle d'accès à la coupole | Forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
408 | Nouveau portillon automatique en INOX 316L accès cuve | Forf | 1 |  | 0 |  | chainette
409 | Nouveau portillon automatique en aluminium ou INOX 316L accès escalier | Forf | 1 |  | 0
410 | Nouvelle échelle de cuve en INOX 316L | Forf | 1 |  | 0
411 | Eclairage LED de la cuve (3 projecteurs) + 2 prises 230V 10A IP65 | Forf | 1 |  | 0 |  | Absence de lumière. Les 8 pavés de verre existants sur coupole seront recouverts.
Nouvelles manchettes
412 | Carottage, démolition et dépose des manchettes de traversée de paroi existantes de refoulement, distribution et vidange non renouvelées, passivation des aciers et rebouchage en SOUS SECTION 3 | Forf | 1 |  | 0 |  | amiante dans revêtement de cuve
413 | Nouvelle manchette de traversée de paroi (fond de cuve) de distribution DISTRIB en INOX 316L, DN 200 mm y compris scellement | Forf | 1 |  | 0 |  | renouvellement des manchettes nécessaire pour mise en place d'un revêtment d'étanchéité en membrane
414 | Nouvelle manchette de traversée de paroi (fond de cuve) de refoulement REF en INOX 316L, DN 150 mm y compris scellement | Forf | 1 |  | 0 |  | renouvellement des manchettes nécessaire pour mise en place d'un revêtment d'étanchéité en membrane
415 | Nouvelle manchette de traversée de paroi (fond de cuve) de trop-plein TP en INOX 316L, DN 200 mm y compris scellement | Forf | 1 |  | 0 |  | renouvellement des manchettes nécessaire pour mise en place d'un revêtment d'étanchéité en membrane
416 | Nouvelle manchette de traversée de paroi (fond de cuve) de la vidange VID en INOX 316L, DN 100 mm, y compris dépose scellement | Forf | 1 |  | 0 |  | renouvellement des manchettes nécessaire pour mise en place d'un revêtement d'étanchéité en membrane
| Nouvelles canalisations intérieures de cuve |  |  |  | 0
417 | Nouvelle canalisation de refoulement REF en INOX 316L REF DN 150 mm y compris nouveaux supports INOX 316L et col de cygne (environ 7,00 m) | Forf | 1 |  | 0 |  | conduites oxydées, réparation PVC sur TP
418 | Nouvelle canalisation de trop-plein TP, en INOX 316L TP DN 150 mm y compris nouveaux supports INOX 316L (environ 6,60 m) | Forf | 1 |  | 0 |  | conduites oxydées, réparation PVC sur TP
419 | Nouvelle crépine de distribution INOX 316L DN 200 mm | Forf | 1 |  | 0 |  | Crépine oxydée
Cuve
420 | Préparation de support (460 m²) élimination de résine peu adhérente en sous-section 3 | Forf | 1 |  | 0
421 | Ragréages | Forf | 1 |  | 0
422 | Traitement des fissures | Forf | 1 |  | 0
423 | Percements pour mise en place des supports de fixations de la membrane et des supports de conduites en SOUS-SECTION 3 | Forf | 1 |  | 0 |  | revêtement existant en résine contenant de l'amiante
424 | Revêtement d'étancheité de la cuve en membrane FPO (460 m²) | Forf | 1 |  | 0 |  | revêtement existant en résine contenant de l'amiante, cloqué
425 | Lavage, stérilisation et analyse | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 5 - SOUS-FACE DE COUPOLE
501 | préparation du support (140m2) | Forf | 1 |  | 0
502 | ragréages | Forf | 1 |  | 0 |  | quelques éclats, épaufrures
503 | Nouveau revêtement en mortier flexible "blanc" (2 couches) en sous face de coupole et lanterneau (140m2) | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 6 - COUPOLE
601 | 4 crochets existants à retirer | Forf | 1 |  | 0 |  | 4 crochets de levage
602 | préparation du support (210 m²) | Forf | 1 |  | 0
603 | ragréages | Forf | 1 |  | 0 |  | quelques éclats, épaufrures
604 | traitement des fissures | Forf | 1 |  | 0
605 | isolant mince (150 m²) | Forf | 1 |  | 0
606 | Nouveau revêtement d'étanchéité en bitume élastomère auto-protégé sur coupole, et acrotère, y compris couvertines alu laqué sur acrotères (210 m²) | Forf | 1 |  | 0 |  | revêtement existant en mauvais état
607 | crosse aluminium | u | 2 |  | 0 |  | absence de crosse
608 | nouveau capot aluminium hyperventilé sur charnières et vérins sur lanterneau | Forf | 1 |  | 0
609 | nouvelles grillles moustiquaire aluminium anti intrusion | u | 4 |  | 0
610 | échelle de descente aluminium sur coupole | Forf | 1 |  | 0
611 | portillon automatique alu | Forf | 1 |  | 0
612 | Nouveaux garde corps périphériques en aluminium sur campanile | Forf | 1 |  | 0
613 | fourniture et pose d'une réhausse en aluminium sur acrotère (future couvertine) | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
701 | Etablissement du dossier des ouvrages exécutés | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
RECAPITULATION A - TF - RESERVOIR SUR TOUR DE LA MINE 600 m3 - VAL D'OUST
HT
| CHAPITRE 0 - INSTALLATION |  |  |  | 0
| CHAPITRE 1 - ABORDS |  |  |  | 0
| CHAPITRE 2 - FACADE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR |  |  |  | 0
| CHAPITRE 4 - INTERIEUR CUVE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 5 - SOUS-FACE DE COUPOLE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 6 - COUPOLE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT A - TF - RESERVOIR SUR TOUR DE LA MINE - COMMUNE DE VAL D'OUST |  |  |  |  | 0

## B-I DPGF réservoir St Marc TF
EAU DU MORBIHAN
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PRODUCTION)
REHABILITATION D'OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU POTABLE PROGRAMME 2025 - 2026 | [5 empty] | prestation potentiellement à la charge de l'exploitant
DPGF
Les quantités sont données à titre indicatif
B-I TRANCHE FERME - RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - COMMUNE DE ST CONGARD
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant | caractéristiques | descriptions des dégradations
CHAPITRE 0 - INSTALLATION
1 | Amenée et repli du matériel | Forf | 1 |  | 0
2 | Plan d'exécution | Forf | 1 |  | 0
3 | Nacelle | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 1 - ABORDS
sans objet
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 2 - FACADE
201 | Nouvelle porte en aluminium laqué double vantaux 2,50x1,40 m + imposte aluminium ventilé anti-intrusion de 0,60x1,40 m avec grille moustiquaire alu | Forf | 1 |  | 0 | porte + imposte en acier galavanisé peinte | état vieillissant
202 | Nouvelle fenêtre alu à soufflet, avec moustiquaire et ventilation intégrée, dimensions 0,50 x 0,50 m | Unité | 2 |  | 0 | fenêtres 0,50x0,50 m palier sous cuve | 2 fenêtres ouvrables mais sans moustiquaire et vieillissante
203 | réparation du paratonnerre | Forf |  |  | 0
204 | Dépose du paratonnerre | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR
caniveau technique
303 | pompe vide cave à installer dans caniveau technique,rejet à renvoyer vers sortie TP (y compris carottage paroi du réservoir) ou sur évcuation de l'évier existant | forf | 1 |  | 0 |  | présence d'eau constante dans caniveau technique
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 4 - INTERIEUR CUVE
palier accès cuve
401 | ragréages, passivation des aciers et ressurfage palier accès cuve | Forf | 1 |  | 0 |  | oxydation des aciers du béton, enrobage trop faible
402 | Nouveau portillon automatique en INOX 316L accès cuve | Forf | 1 |  | 0 |  | chainette
403 | Réhausse en aluminium ou INOX 316L sur garde corps périphérique extérieur en acier galvanisé | Forf |  |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
403b | Nouveau garde corps inox 316L en périphérie extérieure de la plateforme du cuve | Forf | 1 |  | 0
404 | Dépose des garde corps intérieur et fourniture et pose d'une trappe d'accès en caillebotis aluminium ou INOX 316L ventilée avec moustiquaire + 2 crosses aluminium ou INOX 316L | Forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
405 | Nouvelle crinoline aluminium sur échelle acier galvanisé accès campanile | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants fixés à l'extérieur, non conforme
406 | Eclairage LED de la cuve (3 projecteurs) + 2 prises 230V 10A IP65 | Forf | 1 |  | 0 |  | absence d'éclairage au niveau de la cuve
Cuve
408 | Nouvelle crinoline inox sur échelle de cuve ou modification des filants existants | forf | 1 |  | 0
409 | Lavage, stérilisation et analyse | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 5 - SOUS-FACE DE COUPOLE
sans objet
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 6 - COUPOLE
601 | dépose / repose antenne existante (pompiers) | forf | 1 |  | 0 |  | 1 antenne sur acrotère appartenant au SDIS
602 | préparation du support (350 m²) | Forf | 1 |  | 0
603 | ragréages | Forf | 1 |  | 0
604 | traitement des fissures | Forf | 1 |  | 0
605 | isolant mince (270 m²) | Forf | 1 |  | 0
606 | Nouveau revêtement d'étanchéité en bitume élastomère auto-protégé sur coupole, et acrotère, y compris couvertines alu laqué sur acrotères (350 m²) | Forf | 1 |  | 0
607 | Nouvelles grillles moustiquaire aluminium anti intrusion dont in à adapter avec passage de câble antenne pompier | u | 7 |  | 0
608 | nouveau capot aluminium hyperventilé sur charnières et vérins sur lanterneau | Forf | 1 |  | 0
609 | nouvelles gargouilles Inox DN 200, y compris rebouchage des anciennes évacuations | u | 3 |  | 0 |  | 3 évacuations vers trop plein cuve DN 60 inox
610 | point d'ancrage pour ligne de vie | u | 1 |  | 0 |  | 3 évacuations vers trop plein cuve DN 60 inox
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
701 | Etablissement du dossier des ouvrages exécutés | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
RECAP B-I TRANCHE FERME - RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - COMMUNE DE ST CONGARD
HT
| CHAPITRE 0 - INSTALLATION |  |  |  | 0
| CHAPITRE 1 - ABORDS |  |  |  | 0
| CHAPITRE 2 - FACADE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR |  |  |  | 0
| CHAPITRE 4 - INTERIEUR CUVE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 5 - SOUS-FACE DE COUPOLE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 6 - COUPOLE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT B-I TF - RESERVOIR ST MARC - COMMUNE DE ST CONGARD |  |  |  |  | 0

## B-II DPGF réservoir St Marc TO1
EAU DU MORBIHAN
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PRODUCTION)
REHABILITATION D'OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU POTABLE PROGRAMME 2025 - 2026 | [5 empty] | prestation potentiellement à la charge de l'exploitant
DPGF
Les quantités sont données à titre indicatif
B-II TRANCHE OPT.1 - RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - COMMUNE DE ST CONGARD
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant | caractéristiques | descriptions des dégradations
CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR
301 | Nouvel éclairage de la tour LED (4 unités) | Forf | 1 |  | 0 |  | éclairage existant uniquement en pied de tour
caniveau technique
302 | Ajout tige de manoeuvre pour manœuvrer les 2 robinets-vannes en amont du débitmètre, y compris 2 carottages de la dalle | forf | 1 |  | 0 |  | vanne difficilement manoeuvrable
0
RDC
304 | capot anti-intrusion sur charnières à fixer sur crinoline avec cadenas Deny | forf | 1 |  | 0
305 | Nouvelle crinoline en aluminium (environ 2,20 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
Palier intermédiaire 1
306 | Réhausse aluminium sur garde corps existant extérieur (L = 6,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
307 | Réhausse aluminium sur garde corps existant accès échelles (L = 2,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
308 | Portillon automatique aluminium "accès échelle" y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
309 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 2,20 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
Palier intermédiaire 2
310 | Réhausse aluminium sur garde corps existant extérieur (L = 6,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
311 | Réhausse aluminium sur garde corps existant accès échelles (L = 2,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
312 | Portillon automatique aluminium "accès échelle" y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
313 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 2,20 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
Palier intermédiaire 3
314 | Réhausse aluminium sur garde corps existant extérieur (L = 6,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
315 | Réhausse aluminium sur garde corps existant accès échelles (L = 2,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
316 | Portillon automatique aluminium "accès échelle" y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
317 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 2,20 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
Palier intermédiaire 4 plein
318 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
328 | barres anti chute aluminium sur trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | absence de barres anti chute
320 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trémie de l'échelle | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
321 | Portillon automatique aluminium "accès échelle" y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
322 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 2,20 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
Palier intermédiaire 5
323 | Réhausse aluminium sur garde corps existant extérieur (L = 6,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
324 | Réhausse aluminium sur garde corps existant accès échelles (L = 2,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
325 | Portillon automatique aluminium "accès échelle" y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
326 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 2,20 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
Palier intermédiaire 6
327 | Réhausse aluminium sur garde corps existant extérieur (L = 6,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
328 | Réhausse aluminium sur garde corps existant accès échelles (L = 2,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
329 | Portillon automatique aluminium sur accès échelle | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
330 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 2,70 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
0
| Palier sous cuve plein |  |  |  | 0
331 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
332 | dépose du capot existant et ajout barres anti chute aluminium sur trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | absence de barres anti chute
333 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trémie de l'échelle | forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
334 | Portillon automatique aluminium "accès échelle" y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | absence de sécurité
335 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des filants (environ 1,40 m) | forf | 1 |  | 0 |  | 5 filants soudés à l'extérieur, non conforme
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
702 | Etablissement du dossier des ouvrages exécutés | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
RECAPITULATION B-II TRANCHE OPT.1 - RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - COMMUNE DE ST CONGARD
HT
| CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR |  |  |  | 0
| CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT B-II TO 1 - RESERVOIR ST MARC - COMMUNE DE ST CONGARD |  |  |  |  | 0

## C-I DPGF réservoir Kenyah TF
EAU DU MORBIHAN
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PRODUCTION)
REHABILITATION D'OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU POTABLE PROGRAMME 2025 - 2026 | [5 empty] | prestation potentiellement à la charge de l'exploitant
DPGF
Les quantités sont données à titre indicatif
C-I TRANCHE FERME - RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant | caractéristiques | descriptions des dégradations
CHAPITRE 0 - INSTALLATION
1 | Amenée et repli du matériel | Forf | 1 |  | 0
2 | Plan d'exécution | Forf | 1 |  | 0
3 | Communication quotidienne de l'entreprise avec tous les opérateurs pour gestion des coupures et éventuelles déposes / reposes des antennes (coupures le matin et remises en service le soir) | Forf | 1 |  | 0
4 | Etablissement du plan de retrait amiante SOUS SECTION 3 | Forf |  |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 1 - ABORDS
sans objet
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 2 - FACADE
201 | ragréages autour de la porte | Forf | 1 |  | 0
202 | ressurfaçage palier de porte | Forf | 1 |  | 0
203 | Nouvelle porte en aluminium laqué double vantaux 2,20x1,40 m, ventilée anti-intrusion avec grille moustiquaire alu | Forf | 1 |  | 0
204 | Nouvelle fenêtre alu fixe dimensions 0,50 x 0,50 m | Unité | 8 |  | 0 | fenêtre 0,50x0,50 m | mauavis, état, prolifération de mouches
205 | Nouvelle fenêtre alu à soufflet, avec moustiquaire et ventilation intégrée, dimensions 0,50 x 0,50 m | Unité | 2 |  | 0 | fenêtre fixe 0,50x0,50 m
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR
| sans objet |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 4 - INTERIEUR CUVE
palier de cuve
401 | Nouveau portillon automatique en alu accès escalier | Forf | 1 |  | 0 |  | risque de chute
402 | Réhausse en INOX 316L sur garde corps périphérique extérieur acier galvanisé | Forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m
403 | Réhausse en aluminium ou INOX 316L sur garde corps périphérique intérieur en acier galvanisé | Forf |  |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m et oxydation au niveau des fixations du garde corps
403 | Nouveau garde corps en aluminium ou INOX 316L en périphérie intérieure du palier de cuve, y compris retour vers axe de l'escalier en colimaçon | Forf | 1 |  | 0 |  | hauteur non conforme <1,10 m et oxydation au niveau des fixations du garde corps
404 | Eclairage LED de la cuve (3 projecteurs) + 2 prises 230V 10A IP65 | Forf | 1 |  | 0 |  | absence de lumière
| canalisations intérieures de cuve |  |  |  | 0
Cuve
405 | Lavage, stérilisation et analyse | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 5 - SOUS-FACE DE COUPOLE
| sans objet |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
CHAPITRE 6 - COUPOLE
601 | Nouveau chapeau de ventilation sur les 8 systèmes de ventilation de cuve (chapeaux et conduits en amiante, conduits conservés), prestation à réaliser en sous-section 3 | unité |  |  | 0 |  | conduits et chapeaux de ventilation contenant de l'amiante
601 | founiture pose de grille moustiquaire aluminium sur chapeau de ventilation existant en amiante ciment | unité | 2 |  | 0 |  | conduits et chapeaux de ventilation contenant de l'amiante
602 | crosse aluminium | u | 1 |  | 0
603 | nouveau capot aluminium hyperventilé sur charnières et vérins sur campanile | Forf | 1 |  | 0 | capot existant ventilé inox coulissant | difficile à manœuvrer, et ventilation faible
604 | nouvelles grillles moustiquaire aluminium anti intrusion 50x50 cm | u | 3 |  | 0 |  | non conforme, absence de protection anti intrusion
605 | Ajout garde-corps aluminium sur échelle de descente aluminium sur coupole | Forf | 1 |  | 0 |  | absence de garde corps sur escalier
606 | portillon automatique alu | forf | 1 |  | 0
607 | Nouveaux garde corps périphériques en aluminium sur campanile | Forf | 1 |  | 0 |  | absence de corps, hauteur de chute > 40 cm
|  |  |  | Sous Total | 0
CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
701 | Etablissement du dossier des ouvrages exécutés | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
RECAPITULATION C-I TF- RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN
HT
| CHAPITRE 0 - INSTALLATION |  |  |  | 0
| CHAPITRE 1 - ABORDS |  |  |  | 0
| CHAPITRE 2 - FACADE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR |  |  |  | 0
| CHAPITRE 4 - INTERIEUR CUVE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 5 - SOUS-FACE DE COUPOLE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 6 - COUPOLE |  |  |  | 0
| CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT F - C-I TF- RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN |  |  |  |  | 0

## C-II DPGF réservoir Kenyah TO2
EAU DU MORBIHAN
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PRODUCTION)
REHABILITATION D'OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU POTABLE PROGRAMME 2025 - 2026 | [5 empty] | prestation potentiellement à la charge de l'exploitant
DPGF
Les quantités sont données à titre indicatif
C-II TRANCHE OPTIONNELLE 2 - RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant | caractéristiques | descriptions des dégradations
CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR
RDC
301 | capot anti-intrusion sur charnières à fixer sur crinoline avec cadenas Deny | forf | 1 |  | 0
302 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, soudés à l'extérieur
Palier intermédiaire 1
303 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 6,60 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
304 | Portillon automatique aluminium + garde corps aluminium traversant y compris raccordement sur garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
305 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, soudés à l'extérieur
Palier intermédiaire 2
306 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 5,70 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
307 | Réhausses sur garde corps existant accès échelle (L = 3,20 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
308 | Portillon automatique aluminium + garde corps alu minium traversant y compris raccordement sur garde coprs existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
309 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, à l'extérieur
Palier intermédiaire 3
310 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 5,25 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
311 | Réhausses sur garde corps existant accès échelle (L =1,20 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
312 | Portillon automatique aluminium + garde corps alu minium traversant y compris raccordement sur garde coprs existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
313 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, à l'extérieur
Palier intermédiaire 4
314 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 5,30 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
315 | Réhausses sur garde corps existant accès échelle (L = 2 x 1,20 = 2,40 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
316 | Portillon automatique aluminium + garde corps alu minium traversant y compris raccordement sur garde coprs existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
317 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, à l'extérieur
Palier intermédiaire 5
318 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 6,00 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
319 | capot anti intrusion sur charnières à fixer sur crinoline avec cadenas Deny | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
320 | Portillon automatique aluminium + garde corps alu minium traversant y compris raccordement sur garde coprs existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
321 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, à l'extérieur
Palier intermédiaire 6
322 | Réhausse sur garde corps existant extérieur (L = 7,30 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
323 | Réhausses sur garde corps existant accès échelle (L = 3,20 m environ) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
324 | Portillon automatique aluminium + garde corps alu minium traversant y compris raccordement sur garde coprs existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
325 | Nouvelle crinoline en aluminium ou modification des crinolines existantes (inversion des filants) | forf | 1 |  | 0 | échelle et crinoline en acier galvanisé | filants de crinoline non conforme, à l'extérieur
0
| Palier sous cuve |  |  |  | 0
326 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trappe de manutention (L=7,00 m) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
327 | Réhausse sur garde corps existant autour de la trémie de l'échelle (L=3,50 m) | forf | 1 |  | 0 | garde corps en acier galvanisé | hauteur non conforme <1,10 m
328 | Portillon automatique y compris raccordement avec garde corps existant | forf | 1 |  | 0 |  | chainette devant descente échelle
329 | barres anti chute aluminium sur trappe de manutention | forf | 1 |  | 0 |  | risque de chute
|  |  |  | Sous Total | 0
CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
702 | Etablissement du dossier des ouvrages exécutés | Forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous Total | 0
RECAPITULATION C-II TO2- RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN
HT
| CHAPITRE 3 - INTERIEUR TOUR |  |  |  | 0
| CHAPITRE 7 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT F - C-II T02- RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN |  |  |  |  | 0

## RECAP GENERALE
EAU DU MORBIHAN
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PRODUCTION)
REHABILITATION D'OUVRAGES DE STOCKAGE D'EAU POTABLE PROGRAMME 2025 - 2026
DPGF
RECAPITULATION GENERALE TRANCHE FERME
A | RESERVOIR SUR TOUR DE LA MINE 300 m3 - VAL D'OUST |  |  |  | 0
B-I | RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - ST CONGARD |  |  |  | 0
B-II | RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE TRANCHE OPTIONNELLE 1
B-II | RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - ST CONGARD |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE TRANCHE OPTIONNELLE 2
F | RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE PAR RESERVOIRS
A | RESERVOIR SUR TOUR DE LA MINE 300 m3 - VAL D'OUST |  |  |  | 0
B | RESERVOIR SUR TOUR ST MARC 1000 m3 - ST CONGARD |  |  |  | 0
C | RESERVOIR SUR TOUR KENYAH 2500 m3 - PLOUGOUMELEN |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE PAR TRANCHES
TF | TRANCHE FERME |  |  |  | 0
TO1 | TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  | 0
TO2 | TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA à 20% |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  | 0
Vu et accepté |  |  |  | Complété quant aux prix
A VANNES |  |  |  | par l'Entrepreneur soussigné,
Le Pouvoir Adjudicateur |  |  |  | Le