## PDG (hidden)
Maître d'Ouvrage
RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN
Groupement ATMO | [6 empty] | Contrôleur technique et coordonnateur SPS
Et la participation au sein du pôle ATMO
Groupement Concepteur Réalisateur | [6 empty] | Rédacteur
FISIA ITALIMPIANTI S.P.A.
Via De Marini 1
16149 GENOVA
ITALIA
Téléphone: +39 010 6096000
Télécopie: +39 010 6096500
E-mail : info@fisiait.com
Tranche Optionnelle
Bilan des puissances électriques
Ind. | Etab. | Appr. | Date |  | Objet de la révision
L | FIS | FIS | 2025-06-04 |  | Deuxième révision
I | FIS | FIS | 2024-11-26 |  | Neuvième révision
H | FIS | FIS | 2024-05-14 |  | Huitième révision
G | FIS | FIS | 2024-01-16 |  | Septième révision
F | FIS | FIS | 2023-06-07 |  | Sixième révision
E | FIS | FIS | 2023-01-11 |  | Cinquième révision
D | FIS | FIS | 2022-10-26 |  | Quatrième révision
C | FIS | FIS | 2021-09-15 |  | Troisième révision
B | ABB | FIS | 2020-12-16 |  | Deuxème émission
A | CC | GC | 2020-10-23 |  | Première émission
Ref. Int. | Statut | FIS |  | PRJ |  | EL | 1 | 1 | L
L01 | BPE
p

## Données récapitulatives (hidden)
RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [11 empty] | Maître d'Ouvrage
Groupement Concepteur - Réalisateur |  |  |  | Rédacteur |  | Titre |  | Cadre du bilan de puissance électrique |  |  | Tranche Optionnelle
[6 empty] | Code: |  | FIS_PRJ_EL_1_1001_L
[6 empty] | Ind. |  | L |  | Ref. Int | L01
[6 empty] | Date: |  | 2025-06-04
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE - Données récapitulatives
|  |  |  | Bilan Puissance Ligne 1(max) | Bilan Puissance Ligne 1 (moyenne) | Bilan Puissance Ligne 2 (max) | Bilan Puissance Ligne 2 (moyenne) | Bilan Puissan Parties Communes (max) | Bilan Puissan Parties Communes (moyenne) |  |  | Bilan Puissance Total (regime max) | Bilan Puissance Total (regime moyenne)
Puissance globale maximale absorbée sur le transformateur en kVA |  |  |  | 180.7355 | 112.9881 |  |  |  |  | TBT n° 1 | Ligne 1
[6 empty] | 179.312 | 115.4601 |  |  | TBT n° 2 | Ligne 2
[8 empty] | 437.0425 | 285.8803 | TBT n° 3 | Commun
[8 empty] | 273.3208 | 255.3245 | TBT n° 4 | Commun
[8 empty] | 242.1966 | 185.2015 | TBT n° 5 | Commun
[8 empty] | 459.741 | 363.0208 | TBT n° 6 | Commun
|  |  |  | 456.3989 | 246.0712 |  |  |  |  | TBT n° 7 | Ligne 1
[6 empty] | 456.3989 | 246.0712 |  |  | TBT n° 8 | Ligne 2
|  |  |  | 639.5611 | 388.4705 |  |  |  |  | TGBT | Ligne 1
[8 empty] | 341.0705 | 296.9905 | TGBT | Ligne 1 & 2
[6 empty] | 641.4792 | 390.5675 |  |  | TGBT | Ligne 2
[8 empty] | / | 0 | Communes | Commun
|  |  |  | 1276.6955 | 747.5298 | 1277.19 | 752.0988 | 1753.3715 | 1386.4176 |  |  | 4307.257 | 2886.0462
Puissance globale maximale absorbée sur le groupe électrogène en kVA |  |  |  | 0 | [5 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1
Puissance globale maximale absorbée sur le groupe électrogène en kVA | [5 empty] | 0 |  |  |  | TBT n° 2 | Ligne 2
[8 empty] | 380.0994 |  | TBT n° 3 | Commun
[8 empty] | 329.5474 |  | TBT n° 4 | Commun
[8 empty] | 399.7195 |  | TBT n° 5 | Commun
[8 empty] | 203.0363 |  | TBT n° 6 | Commun
|  |  |  | 342.9227 | [5 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1
[6 empty] | 342.9227 |  |  |  | TBT n° 8 | Ligne 2
|  |  |  | 236.3597 | [5 empty] | TGBT | Ligne 1
[8 empty] | 275.3783 |  | TGBT | Ligne 1 & 2
[6 empty] | 238.3278 |  |  |  | TGBT | Ligne 2
[8 empty] | 0 |  | Communes | Commun
|  |  |  | 579.2824 |  | 581.2504 |  | 1587.7807 |  |  |  | 2748.3135
Energie annuelle consommée en kWh par an |  |  |  | 863357.468 | [5 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1
[6 empty] | 883528.988 |  |  |  | TBT n° 2 | Ligne 2
Energie annuelle consommée en kWh par an | [7 empty] | 2629625.2643 |  | TBT n° 3 | Commun
[8 empty] | 1584416.7061 |  | TBT n° 4 | Commun
[8 empty] | 860664.3315 |  | TBT n° 5 | Commun
[8 empty] | 2039656.0028 |  | TBT n° 6 | Commun
|  |  |  | 1915651.3102 | [5 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1
[6 empty] | 1915709.8102 |  |  |  | TBT n° 8 | Ligne 2
|  |  |  | 3167050.9018 | [5 empty] | TGBT | Ligne 1
[8 empty] | 1980332.064 |  | TGBT | Ligne 1 & 2
[6 empty] | 3183821.0218 |  |  |  | TGBT | Ligne 2
[8 empty] | 0 |  | Communes | Commun
|  |  |  | 5946059.6801 |  | 5983059.8201 |  | 9094694.3687 |  |  |  | 21023813.8688
Puissance prévisionnelle du transformateur en kVA |  |  |  | 207.8459 | [5 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1
[6 empty] | 206.2088 |  |  |  | TBT n° 2 | Ligne 2
Puissance prévisionnelle du transformateur en kVA | [7 empty] | 502.5989 |  | TBT n° 3 | Commun
[8 empty] | 314.3189 |  | TBT n° 4 | Commun
[8 empty] | 278.5261 |  | TBT n° 5 | Commun
[8 empty] | 528.7022 |  | TBT n° 6 | Commun
|  |  |  | 524.8587 | [5 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1
[6 empty] | 524.8587 |  |  |  | TBT n° 8 | Ligne 2
|  |  |  | 735.4953 | [5 empty] | TGBT | Ligne 1
[8 empty] | 392.231 |  | TGBT | Ligne 1 & 2
[6 empty] | 737.701 |  |  |  | TGBT | Ligne 2
[8 empty] | 0 |  | Communes | Commun
|  |  |  | 1468.1999 |  | 1468.7685 |  | 2016.3772 |  |  |  | 4953.3456
Puissance prévisionnelle du groupe électrogène en kVA |  |  |  | 0 | [5 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1
[6 empty] | 0 |  |  |  | TBT n° 2 | Ligne 2
Puissance prévisionnelle du groupe électrogène en kVA | [7 empty] | 437.1143 |  | TBT n° 3 | Commun
[8 empty] | 378.9795 |  | TBT n° 4 | Commun
[8 empty] | 459.6774 |  | TBT n° 5 | Commun
[8 empty] | 233.4917 |  | TBT n° 6 | Commun
|  |  |  | 394.3611 | [5 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1
[6 empty] | 394.3611 |  |  |  | TBT n° 8 | Ligne 2
|  |  |  | 271.8137 | [5 empty] | TGBT | Ligne 1
[8 empty] | 316.685 |  | TGBT | Ligne 1 & 2
[6 empty] | 274.0769 |  |  |  | TGBT | Ligne 2
[8 empty] | 0 |  | Communes | Commun
|  |  |  | 666.1747 |  | 668.438 |  | 1825.9478 |  |  |  | 3160.5606
CONSOMMATION ANNUELLE USINE
LIGNE 1 |  | 5946059.6801 | kWh/an
LIGNE 2 |  | 5983059.8201 | kWh/an
PARTIES COMMUNES |  | 9100283.9687 | kWh/an
| TOTAL | 21029403.4688 | kWh/an
TREATEMENT DECHET |  | 144000 | ton/an
CONSOMMATION MOYENNE SPECIFIQUE PAR ANNÉE
|  | 146.0375 | kWh/ton

## Bilan Puissance Ligne 1 (hidden)
RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [20 empty] | Maître d'Ouvrage
Groupement Concepteur - Réalisateur | [10 empty] | Rédacteur |  |  |  | Titre |  | Cadre du bilan de puissance électrique |  |  | Tranche Optionnelle
[15 empty] | Code: |  | FIS_PRJ_EL_1_1001_L
[15 empty] | Ind. |  | L |  | Ref. Int | L01
[15 empty] | Date: |  | 2025-06-04
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 1
[9 empty] | Régime global maximal |  |  | Régime global secouru |  |  | Régime global nominal moyen
Rév. | Libellé du consommateur | Repère du consommateur | Tension d'alimentation |  | Puissance nominale | Rendement électrique | Facteur de puissance | Puissance maximale consommée | Facteur de simultanéité en mode normal maximal | Facteur de charge | Puissance absorbée à provisionner | Facteur de simultanéité en mode secours | Facteur de charge | Puissance secourue à provisionner | Facteur de simultanéité en mode normal moyen | Facteur de charge | Puissance moyenne absorbée | Temps de fonctionnement |  | Consommation | Type de départ | Protection thermique | CCL Coffret Controle Local | CSL Coffret Sectionnement Local
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (27)
|  |  | mono/tri | V | kW | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kW | h/j | j/an | kWh/an
TGBT - Ligne 1
D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 1 | H83009 | tri | 400 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: (27)
L01 | VENTILATEUR TIRAGE 1 (du VSD HV83005) | MN 17001 | tri | 400 | 450 | 0.96 | 0.87 | 538.7931 | 1 | 0.77 | 414.8707 | 1 | 0.02 | 10.7759 | 1 | 0.48 | 225 | 24 | 340 | 1836000 | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 (BP ARRET URG) | 0
L01 | POMPE ALIMENTAIRE 1 (du VSD HV83002) | MP41001 | tri | 400 | 200 | 0.958 | 0.92 | 226.922 | 0.8 | 0.925 | 167.9223 | 1 | 0.85 | 192.8837 | 1 | 0.59 | 123.1733 | 24 | 340 | 1005093.9457 | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE ALIMENTAIRE 1 | CH-MP41001 | mono | 230
DISTRIBUTION ESSENTIEL C.A. ARMOIRE UPS 230Vca (Nr.1) et TBTO 1 - 230Vca (HA 83004)
F01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU FAM LIGNE 1 | BJ-15301 (HL 15010) | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 24 | 340 | 244.8 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU SILO PSR R04101 | HL 04110 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 24 | 340 | 244.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 36 | 0 | A | 0 | 0 | 0
D01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM | AT 15002 | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | AT 16001 | mono | 230 | 2.1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 1 (ALIMENTATION 1/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 0.72 | 3.744 | 24 | 340 | 30551.04 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. ONDULÉ) | HL 05120 | mono | 230 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.65 | 1 | 0.8 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.52 | 1 | 0.7 | 0.364 | 24 | 340 | 2970.24 | F | 0 | 0 | 0
G01 | DAHS 1 (PC) (salle de controle) | DAHS 1 (PC) | mono | 230 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 365 | 13140 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE BICARBONATE | HL 05020 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU GROUPES ELECTROGENES (existantes) |  | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.22222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | \ | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DEIE | aprés | mono | 230 | (4): 0.2; (8): 1
D01 | CABINE D'ANALYSE DES ÉMISSIONS DE FUMÉE DE L'UPS LIGNE 1 | aprés | mono | 230 | (4): 0.1; (8): 1
D01 | CABINE D'ANALYSE DES ÉMISSIONS DE FUMÉE EN SORTIE DE CHEMINÉE UPS | aprés | mono | 230 | (4): 0.1; (8): 1
F01 | TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | FIT-47001 | mono | 230 | 0.022 | 1 | 0.7 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.022 | 24 | 365 | 192.72 | F | 0 | 0 | 0
F01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | JT-47001 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.005 | 24 | 365 | 43.8 | F | 0 | 0 | 0
F01 | INSTRUMENT COMPTEUR A ULTRASON DE CALORIES (ZONE VAE) | JT-47002 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.7 | 0.042857 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
F01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. VAPEUR BP | JT-41041 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.005 | 24 | 365 | 43.8 | F | 0 | 0 | 0
H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05501 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05502 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
L01 | ARMOIRE "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 1 | HA88015 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 1 | 1 | 1 | 24 | 365 | 8760 | F | 0 | 0 | 0
L01 | TABLEAU "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 2 | HA88015 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PRISES DE COURANT SALLE DE CONTROLE (N.3 PRISES) |  | mono | 230 | 11.04 | 1 | 0.8 | 13.8 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | 0.43 | 0.2 | 0.94944 | 24 | 365 | 8317.0944 | F | 0 | 0 | 0
L01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION "EXTENSION ADM" |  | mono | 230 | 0.6 | 1 | 0.95 | 0.63158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 69) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 18 | 365 | 0 |  |  |  | aprés
D01 | 72W,EDGE SERIES OF LED STREET LIGHTING (BAJAJ MAKE: 169698 , BRTFG 72W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 15) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 12 | 365 | 0 |  |  |  | aprés
CHAUDIERE
D01 | LUMIERE NIVEAU GLACE BALOON LIGNE 1 | LG13006 | mono | 230 | 0.15 | 1 | 0.9 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.15 | 24 | 340 | 1224 | F | 0 | 0 | 0
D01 | INDICATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE LIGNE 1 | LT13007 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.2 | 24 | 340 | 1632 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV11135A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV11135B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) |  |  | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | SOV |  | 0 | 0
D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE |  | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.95 | 0.031579 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
| GRILLE FOUR | [22 empty] | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC LIGNE 1 | HA11101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 1 | 0.85 | 2.125 | 24 | 340 | 17340 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE LIGNE 1 | HA11102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 1 | 0.85 | 2.55 | 24 | 340.1667 | 20818.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROL ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA11103 | mono | 230 | 1.53 | 1 | 0.85 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 24 | 340.1667 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | HMI COFFRET DE COMMANDE GRILLE | HL11104 | mono | 230 | 1.18 | 1 | 0.85 | 1.3882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 24 | 340.25 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | CAMERA FOUR LIGNE 1 | F13406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | n.a | 0 | 0 | 0
| BARRIERES OPTIQUES | [22 empty] | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 1 | HSS-03030 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 2 | HSS-03031 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 3 | HSS-03032 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 4 | HSS-03033 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 1 | HL-N17001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
SERVICES GENERAUX C.A. TBTF 1
D01 | RIO ATS LIGNE 1 SERVICES AUX. | HA88020 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SD +E/S LIGNE 1 PROC. SERVICES AUX. | HA88005 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE SERVICES AUX. | HA88012 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 PROC SERVICES AUX. | HA88013 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 1 SERVICES AUX. | HM83002 | 1 | 230 | 0.65 | 1 | 0.85 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.65 | 24 | 365 | 5694 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 7 SERVICES AUX. | HM83008 | 1 | 230 | 1.45 | 1 | 0.85 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.45 | 24 | 365 | 12702 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTF 1 |  | 1 | 230 | 0 | 1 | aprés | - | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | L | 0 | 0 | 0
H01 | REDRESSEUR LIGNE 1 SERVICES AUX. | HA82005 | 1 | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - LIGNE 1 | HA83009 | 1 | 230 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.7 | 24 | 365 | 6132 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU "SIL" (ZONE ADM) - SERVICES AUX. | HA88015 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTEME ASI LIGNE 1 SERVICES AUX. |  | 1 | 230 | 0.2 | 1 | aprés | - | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 75) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 24 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 69) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 18 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
D01 | 72W,EDGE SERIES OF LED STREET LIGHTING (BAJAJ MAKE: 169698 , BRTFG 72W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 15) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 12 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
D01 | ARMOIRE PRINCIPAL D'ECLAIRAGE | HA81001 | mono | 230 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 12 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 16010 A | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.095 | 24 | 340 | 8935.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 16010 B | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.095 | 24 | 340 | 8935.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POMPE GLICOL | P 05109 | mono | 230 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | ANALYSEUR MULTIGAZ AMONT FAM, ENTREE REACTEUR D15001 | AT 15001 | tri+N | 400 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
F01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM | JB-15301 (AT 15002) | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
E01 | ANALYSEUR DE Hg ENTREE REACTEUR D 15001 | AT 15003 | tri+N | 400 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 24 | 340 | 48144 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 1 (ALIMENTATION 1/3 NORMAL) | HL 07035 | tri+N | 400 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 5.346 | 24 | 340 | 43623.36 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 1 | HL 15004 | tri+N | 400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 340 | 16320 | F | 0 | 0 | 0
E01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 1 - Alimentation 2 | HL 15004 | tri+N | 400 | 2.31 | 1 | 1 | 2.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR 1 | MN 05110 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 0
F01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | JB-15301 (AT 16001) | mono | 230 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 24 | 340 | 5304 | F | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR AIR PURGE DE L'ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | MN 16003 | mono | 230 | 0.37 | 0.75 | 0.7 | 0.70476 | 1 | 0.8 | 0.56381 | 1 | 1 | 0.70476 | 1 | 0.8 | 0.39467 | 24 | 340 | 3220.48 | F | 0 | 0 | 1
G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 1 | HL-N17001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC | HA11101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 2.125 | 24 | 340 | 17340 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA11102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 2.55 | 24 | 340.1667 | 20818.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | CAMERA FOUR LIGNE 1 | F13406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | n.a | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T1 | HP81002-VR | mono | 230 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.8 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.8 | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140A | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 24 | 340 | 816 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140B | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 24 | 340 | 816 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE | 11…. | mono | 230 | 0.007 | 1 | 0.95 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.007 | 24 | 340 | 57.12 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | PNEUMATEX | CU11260 | mono | 230 | 2.6 | 1 | 0.82 | 3.1707 | 1 | 1 | 3.1707 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.52 | 0.1 | 340.4167 | 17.7017 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE TBTD 1 SERVICES AUX. | HA83006 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1
FUMÉE
FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 1 | E 15011 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 2 | E 15021 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 3 | E 15031 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 4 | E 15041 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS T15005 | E15008 | bi | 400 | 2.05 | 1 | 1 | 2.05 | 1 | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.025 | 24 | 340 | 8364 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE VIS T15007 | E15009 | bi | 400 | 4.56 | 1 | 1 | 4.56 | 1 | 1 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.28 | 24 | 340 | 18604.8 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 1 | E 15002 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 2 | E 15003 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 3 | E 15004 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS E15012 | E 15013 | bi | 400 | 3.057 | 1 | 1 | 3.057 | 1 | 1 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5285 | 24 | 340 | 12472.56 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T15014 | E 15015 | bi | 400 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5.105 | 24 | 340 | 41656.8 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T15014 | E 15016 | bi | 400 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3.32 | 24 | 340 | 27091.2 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS T15017 | E 15018 | bi | 400 | 5.059 | 1 | 1 | 5.059 | 1 | 1 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5295 | 24 | 340 | 20640.72 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE SILO PSR R04101 | E 04103 | bi | 400 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3.205 | 24 | 340 | 26152.8 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE SILO PSR R04101 | E 04104 | bi | 400 | 3.63 | 1 | 1 | 3.63 | 1 | 1 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.815 | 24 | 340 | 14810.4 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS T04102 | E 04105 | bi | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 24 | 340 | 4080 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET LOCAL MANCHETTE TELESCOPIQUE SILO PSR R04101 | HL 04120 | tri | 400 | 2.41 | 1 | 1 | 2.41 | 0.25 | 1 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.6025 | 4 | 200 | 482 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. NORMAL) | HL 05120 | tri | 400 | 71.7 | 1 | 0.83 | 86.82 | 1 | 0.8 | 69.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 50.19 | 24 | 340 | 409550.4 | F | 0 | 0 | 0
G01 | PALAN ZONE TOIT FAM | W 15001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 340 | 1700 | F | 0 | 0 | 1
G01 | PALAN ZONE DENOX | W 16001 | tri | 400 | 2.6 | 0.6 | 0.85 | 5.098 | 1 | 1 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 340 | 7366.6667 | F | 0 | 0 | 1
FUMÉE - MOTOEURS
D01 | VENTILATEUR PRÉCHAUFFAGE | MN 15001 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VIS EXTRACTION POUSSIÈRES | MT 15005 | tri | 400 | 4 | 0.87 | 0.81 | 5.6762 | 1 | 0.8 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 3.2184 | 24 | 340 | 26262.069 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 15007 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | SAS ROTATIF TRÈMIE | MT 15006 | tri | 400 | 1.1 | 0.81 | 0.73 | 1.8603 | 1 | 0.8 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.95062 | 24 | 340 | 7757.037 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 16001 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31 | 1.8736 | 24 | 340 | 15288.7912 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 16002 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31 | 1.8736 | 24 | 340 | 15288.7912 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR PRESSURISATION VANNE BY-PASSE | MN 17002 | tri | 400 | 4 | 0.9 | 0.81 | 5.487 | 1 | 0.8 | 4.3896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2.6667 | 24 | 340 | 21760 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | ELEVATEUR A GODET | MT 15014 | tri | 400 | 7.5 | 0.87 | 0.81 | 10.6428 | 1 | 0.8 | 8.5143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 6.8966 | 24 | 340 | 56275.8621 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 15012 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 15017 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | FOND VIBRANT SILO PSR R04101 | MA 04101 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 3.0556 | 1 | 0.8 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 24 | 340 | 8976 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS D'EXTRACTION PSR SILO PSR R04101 | MT 04102 | tri | 400 | 4 | 0.83 | 0.75 | 6.4257 | 1 | 0.8 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 2.5301 | 12 | 340 | 10322.8916 | D+2 | 0 | 1 | 1
E01 | VIS DE TRANSFERT BICAR | MT 05101 | tri | 400 | 2.2 | 0.85 | 0.88 | 2.9412 | 1 | 0.8 | 2.3529 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 1.3588 | 12 | 340 | 5544 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS DE TRANSFERT BICAR (HOLD) | T 05101B | tri | 400 | 2.2 | 0.85 | 0.88 | 2.9412 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0 | 12 | 340 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR 1 (ONDULË) | N 05110 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 0
D01 | VIS DE TRANSFERT CHARBON ACTIF | MT 05151 | tri | 400 | 1.5 | 0.83 | 0.75 | 2.4096 | 1 | 0.8 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0.9488 | 12 | 340 | 3871.0843 | D+2 | 0 | 1 | 1
E01 | DEVOUTEUR CHARBON ACTIF | MA 05152 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 1 | 0.8 | 0.78571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.55 | 24 | 340 | 4488 | D+1 | 0 | 1 | 1
E01 | VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MT 05153 | tri | 400 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.78757 | 1 | 0.8 | 0.63006 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0.23981 | 24 | 340 | 1956.8889 | VF+1 | 0 | 1 | 1
E01 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT MOTEUR VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MN 05154 | tri | 400 | 0.04 | 0.65 | 0.65 | 0.094675 | 1 | 0.8 | 0.07574 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.8 | 0.036923 | 24 | 340 | 301.2923 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | SUPPRESSEUR |  | tri | 400 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 7
BRULEURS
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H13801 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.75 | 12 | 24 | 340 | 97920 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H13801 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.75 | 2.625 | 24 | 340 | 21420 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H13802 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.75 | 12 | 24 | 340.1667 | 97968 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H13802 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.75 | 2.625 | 24 | 340.1667 | 21430.5 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR DE DEMARRAGE | H13803 | tri | 400 | 8.5 | 1 | 0.85 | 10 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340.25 | 0 | F | 0 | 0 | 0
CHAUDIERE
E01 | MOTEUR VANNE DE CHAUDIERE (FEEDER) | FV13021 | tri | 400 | 3 | 0.85 | 0.87 | 4.0568 | 1 | 0.85 | 3.4483 | 1 | 0.85 | 3.4483 | 1 | 0.85 | 3 | 0 | 339.5833 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | MOTEUR VANNE D'EVENT VAPEUR (FEEDER) | FV13020 | tri | 400 | 2 | 0.85 | 0.86 | 2.736 | 1 | 0.85 | 2.3256 | 1 | 0.85 | 2.3256 | 1 | 0.85 | 2 | 0 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | MARTEAUX VAP 1 | MV13501 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | MARTEAUX 1 SH HT | MV13502 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 SH HT | MV13503 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 SH HT | MV13516 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 SH MT | MV13504 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 SH MT | MV13505 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 SH MT | MV13517 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 SH BT | MV13506 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | MARTEAUX 2 SH BT | MV13507 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 SH BT | MV13518 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 VAP 2 | MV13508 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 VAP 2 | MV13509 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 ECO 1 | MV13510 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | MARTEAUX 2 ECO 1 | MV13511 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 ECO 1 | MV13512 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 ECO 2 | MV13513 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 ECO 2 | MV13514 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 ECO 2 | MV13515 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 1 | MV13320 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 2 | MV13322 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 1 | MV13324 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH HT | MV13326 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH MT | MV13328 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SM BT | MV13330 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 2 | MV13332 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 1 | MV13334 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 2 | MV13336 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 1 | MV13310 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 2.4886 | 24 | 340 | 20307.2727 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 2 | MV13312 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 2.4886 | 24 | 340 | 20307.2727 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR A CHAINE ZONE CONVECTIVE | MV13340 | tri | 400 | 4 | 0.89 | 0.82 | 5.481 | 1 | 0.8 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 3.2809 | 24 | 340 | 26772.1348 | D+2 | 0 | 1 | 1
GRILLE FOUR
Transport de cendres et machefers sous grille
E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR GAUCHE | MT11521 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 1.9119 | 24 | 340 | 15601.1429 | D+2 | 0 | 1 | 1
E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR DROITE | MT11511 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 1.9119 | 24 | 340 | 15601.1429 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | MOTEUR TABLE VIBRANT | MT11570 | tri | 400 | 15 | 0.91 | 0.83 | 19.8597 | 1 | 0.85 | 16.8807 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 11.5385 | 24 | 340 | 94153.8462 | DE | PTC | 1 | 1
| MOTEUR B CONVOYEUR VIBRANT (TABLE) | MT11570B | tri | 400 | 7.5 | 0.9 | 0.91 | 9.1575 | 1 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 |  | 1
Air de combustion
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 1 | MN11311 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.72 | 19.805 | 1 | 0.72 | 19.805 | 1 | 0.53 | 12.5376 | 24 | 340 | 102307.0968 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 2 | MN11321 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.27 | 8.617 | 24 | 340 | 70314.8936 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 3 | MN11331 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.77 | 29.2553 | 1 | 0.77 | 29.2553 | 1 | 0.52 | 16.5957 | 24 | 340 | 135421.2766 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 4 | MN11341 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.39 | 12.4468 | 24 | 340 | 101565.9574 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 5 | MN11351 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.7 | 19.2548 | 1 | 0.7 | 19.2548 | 1 | 0.36 | 8.5161 | 24 | 340 | 69491.6129 | VF+1 | PTC | 1 | 1
Air de combustion
D01 | VENTILATEUR 1 AIR SECONDAIRE REAR | MN11361 | tri | 400 | 37 | 0.94 | 0.86 | 45.7694 | 1 | 0.8 | 36.6155 | 1 | 0.8 | 36.6155 | 1 | 0.14 | 5.5106 | 24 | 340 | 44966.8085 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR 2 AIR SECONDAIRE FRONT | MN11371 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.78 | 29.6353 | 1 | 0.78 | 29.6353 | 1 | 0.19 | 6.0638 | 24 | 340 | 49480.8511 | VF+1 | PTC | 1 | 1
Vapeur machefers
D01 | VENTILATEUR EXTRATION FUMEES EXTRACTEUR DE MACHEFERES | MN11701 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.82 | 1.6768 | 1 | 0.64 | 1.0732 | 1 | 0.64 | 1.0732 | 1 | 0.64 | 0.88 | 24 | 340 | 7180.8 | D+1 | PTC | 1 | 1
Système de refroidissement
D01 | POMPE 1 EAU DE REFROIDISSEMENT | MP11201 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 1 | 0.75 | 43.4211 | 24 | 340 | 354315.7895 | DE | PTC | 1 | 1
D01 | PNEUMATEX | CU11260 | tri | 400 | 2.6 | 1 | 0.82 | 3.1707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 340.4167 | 0 | F | 0 | 0 | 0
I01 | POMPE GLICOL | MP11272 | tri | 400 | 0.37 | 0.66 | 0.72 | 0.77862 | 0 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | F (prise électrique) | 0 | 0 | 0
(equipement mobil. A prevoir une prise électrique)
| Système de refroidissement Aerorefrigerant | [21 empty] | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11201 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 2.9374 | 24 | 340 | 23968.8791 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11202 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 2.9374 | 24 | 340 | 23968.8791 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11203 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 2.9374 | 24 | 340 | 23968.8791 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11204 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11205 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11206 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11207 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11208 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
Hydraulique
D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE | MP11101A | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 43.4211 | 24 | 340 | 354315.7895 | DE | PTC | 1 | 1
D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE | MP11101B | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | DE | PTC |  | 1
D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP11121A | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6389 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | D+1 | PTC |  | 1
D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP11121B | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6389 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | D+1 | PTC |  | 1
E01 | POMPE DE REMPLISSANT ET DRAINAGE UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP11171 | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 1 | 1.0001 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1111 | 24 | 340 | 49866.6667 | D+1 | PTC |  | 1
E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MN11177A | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | 1 | 0.75 | 0.85227 | 24 | 340 | 6954.5455 | D+1 | 0 |  | 1
E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MN11177B | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5783 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | D+1 | 0 |  | 1
Puissance globale maximale absorbée sur le transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 1; (7): Sous total; (8): 639.5611; (14): puissance absorbée moyenne; (15): 388.4705; (18): Total consommation; (19): 5946059.6801
[6 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1 | Sous total | 180.7355 | [6 empty] | 112.9881
[6 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1 | Sous total | 456.3989 | [6 empty] | 246.0712
Puissance globale maximale absorbée sur le groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 1; (7): Sous total; (8): 236.3597
[6 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1 | Sous total | 0
[6 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1 | Sous total | 342.9227
Energie annuelle consommée en kWh par an |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 1; (7): Sous total; (8): 3167050.9018; (14): LEGENDE TYPE DE DEPART; (15): D+1: DEPART MOTEUR UNIDIRECTIONNEL
[6 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1 | Sous total | 863357.468 | [6 empty] | D+2: DEPART MOTEUR BIDIRECTIONNEL
[6 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1 | Sous total | 1915651.3102 | [6 empty] | CF: DEPART DISJONCTEUR + CONTACTEUR
F: DEPART DISJONCTEUR ("FEEDER")
Puissance prévisionnelle du transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 1; (7): Sous total; (8): 735.4953; (15): MOV: DEPART POUR VANNE MOTORISEE
[6 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1 | Sous total | 207.8459 | [6 empty] | DE: DEPART AVEC DEMARREUR ELECTRONIQUE
[6 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1 | Sous total | 524.8587 | [6 empty] | VF+1: DEPART AVEC VARIATEUR DE FREQUENCE POUR MOTEUR UNIDIRECTIONNEL
VF+2: DEPART AVEC VARIATEUR DE FREQUENCE POUR MOTEUR BIDIRECTIONNEL
Puissance prévisionnelle du groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 1; (7): Sous total; (8): 271.8137
[6 empty] | TBT n° 1 | Ligne 1 | Sous total | 0
[6 empty] | TBT n° 7 | Ligne 1 | Sous total | 394.3611

## Bilan Puissance Ligne 2 (hidden)
RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [20 empty] | Maître d'Ouvrage
Groupement Concepteur - Réalisateur | [10 empty] | Rédacteur |  |  |  | Titre |  | Cadre du bilan de puissance électrique |  |  | Tranche Optionnelle
[15 empty] | Code: |  | FIS_PRJ_EL_1_1001_L
[15 empty] | Ind. |  | L |  | Ref. Int | L01
[15 empty] | Date: |  | 2025-06-04
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 2
[9 empty] | Régime global maximal |  |  | Régime global secouru |  |  | Régime global nominal moyen
Rév. | Libellé du consommateur | Repère du consommateur | Tension d'alimentation |  | Puissance nominale | Rendement électrique | Facteur de puissance | Puissance maximale consommée | Facteur de simultanéité en mode normal maximal | Facteur de charge | Puissance absorbée à provisionner | Facteur de simultanéité en mode secours | Facteur de charge | Puissance secourue à provisionner | Facteur de simultanéité en mode normal moyen | Facteur de charge | Puissance moyenne absorbée | Temps de fonctionnement |  | Consommation | Type de départ | Protection thermique | CCL Coffret Controle Local | CSL Coffret Sectionnement Local
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (27)
|  |  | mono/tri | V | kW | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kW | h/j | j/an | kWh/an
TGBT - Ligne 2
D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 2 | HA83010 | tri | 400 | [18 empty] | 0 | 0 | bar: (27)
L01 | VENTILATEUR TIRAGE 2 (du VSD HV83001) | MN 27001 | tri | 400 | 450 | 0.96 | 0.87 | 538.7931 | 1 | 0.77 | 414.8707 | 1 | 0.02 | 10.7759 | 1 | 0.48 | 225 | 24 | 340 | 1836000 | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 (BP ARRET URG) | 0
L01 | POMPE ALIMENTAIRE 2 (du VSD HV83003) | MP41002 | tri | 400 | 200 | 0.958 | 0.92 | 226.922 | 0.8 | 0.925 | 167.9223 | 1 | 0.85 | 192.8837 | 1 | 0.59 | 123.1733 | 24 | 340 | 1005093.9457 | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE ALIMENTAIRE 2 | CH-MP41002 | mono | 230
DISTRIBUTION ESSENTIEL C.A. ARMOIRE UPS 230Vca (Nr.2) et TBTO 2 - 230Vca (HA 83005)
D01 | ALIMENTATION TRANSFORMATEUR 400 - 230 VCA | aprés | tri | 400 | 35 | 0.95 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0
D01 | ARMOIRES CONTRÔLE ALTERNATEUR ET TURBINE "ONDULÉ" | HA XX XX 1 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ONDULEUR DEDIE A LA POMPE ULTIME SECOURS (ALIMENTE VIA TRANSFO D'ISOLEMENT) | HO XX XX 1 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 |  | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 36 | 0 | F | 0 | 0 | 0
F01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU FAM - LIGNE 2 | BJ-25301 (HL 25010) | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 24 | 340 | 244.8 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU SILO PSR - LIGNE 2 | HL 04210 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 24 | 340 | 244.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 2 | ZSL 04223 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 36 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM - LIGNE 2 | AT 25002 | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | AT 26001 | tri+N | 400 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 2 (ALIMENTATION 2/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 0.72 | 3.744 | 24 | 340 | 30551.04 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 12.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. ONDULE) | HL 05220 | mono | 230 | 0.52 | 1 | 1 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.416 | 1 | 0.8 | 0.416 | 1 | 0.7 | 0.364 | 24 | 365 | 3188.64 | F | 0 | 0 | 0
G01 | DAHS 2 (PC) (salle de controle) | DAHS 2 (PC) | mono | 230 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 365 | 13140 | F | 0 | 0 | 0
D01 | UNITE DETECTION AMMONIAC (ZONE TEC) | HA05510 | mono | 230 | 0.16 | 1 | 0.7 | 0.22857 | 1 | 1 | 0.22857 | 1 | 1 | 0.22857 | 1 | 1 | 0.16 | 24 | 365 | 1401.6 | F | 0 | 0 | 0
H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05504 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05505 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
H01 | TABLEAU "SIL" N.2 (ZONE ADM) - Alimentation 1 | HA88015 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 2 | HA88015 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 1 | 1 | 1 | 24 | 365 | 8760 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PRISES DE COURANT SALLE DE CONTROLE (N.3 PRISES) |  | mono | 230 | 11.04 | 1 | 0.8 | 13.8 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | 0.43 | 0.2 | 0.94944 | 24 | 365 | 8317.0944 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE CHARBON ACTIF | HL 05070 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 74) |  | mono | 230 | 5.96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 24 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 68) | aprés | mono | 230 | 27.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 18 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
D01 | TD"O" EXT 2021 |  | mono | 230 | 6.353 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
CHAUDIERE
D01 | LUMIERE NIVEAU GLACE BALLON LIGNE 2 | LG23006 | mono | 230 | 0.15 | 1 | 0.9 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.15 | 24 | 340 | 1224 | F | 0 | 0 | 0
D01 | INDICATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE LIGNE 2 | LT23007 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.2 | 24 | 340 | 1632 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV21135A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV21135B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | SOV | 0 | 1 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | SOV | 0 |  | 0
D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE |  | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.95 | 0.031579 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 1 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | SOV | 0 | 0 | 0
GRILLE FOUR
D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC LIGNE 2 | HA21101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 1 | 0.85 | 2.125 | 24 | 340 | 17340 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE LIGNE 2 | HA21102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 1 | 0.85 | 2.55 | 24 | 340.1667 | 20818.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROL ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA21103 | mono | 230 | 1.3 | 1 | 0.85 | 1.5294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 24 | 340.1667 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | HMI COFFRET DE COMMANDE GRILLE | HL21104 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 24 | 340.25 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | CAMERA FOUR LIGNE 2 | F23406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | n.a | 0 | 0 | 0
D01 | CABINE D'ANALYSE DES ÉMISSIONS DE FUMÉE DE L'UPS LIGNE 2 | aprés | mono | 230 | (4): 0.1; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE COLLECTE DE FUMÉE CONTRE L'INCENDIE | aprés | mono | 230 | (4): 0.4; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE LAVAGE MACHINE | aprés | mono | 230 | (4): 0.2; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CONTROL SYSTÈME | aprés | mono | 230 | (4): 0.2; (27): F | 0 | 0 | 0
E01 | PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE (ALIMENTATION ESSENTIEL) | H02003 | mono | 230 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE (ALIMENTATION ESSENTIEL) | H02010 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 24 | 340 | 6528 | F | 0 | 0 | 0
F01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. CHAUFFAGE BATIMENT ADMINISTRATIF | JT-41001 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.005 | 24 | 365 | 43.8 | F | 0 | 0 | 0
F01 | INSTRUMENT COMPTEUR A ULTRASON DE CALORIES (ZONE VAE) | JT-41041 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.7 | 0.042857 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | JT-47002 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.005 | 24 | 365 | 43.8 | F | 0 | 0 | 0
F01 | TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. CHAUFFAGE BATIMENT ADMINISTRATIF | FIT-41001 | mono | 230 | 0.022 | 1 | 0.7 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.022 | 24 | 365 | 192.72 | F | 0 | 0 | 0
F01 | TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | FIT-47002 | mono | 230 | 0.022 | 1 | 0.7 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.022 | 24 | 365 | 192.72 | F | 0 | 0 | 0
| BARRIERES OPTIQUES | [22 empty] | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX MATERIAUX FERREUX | HSS-03034 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX LIGNE DE SECOURS | HSS-03035 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX MONSTRE | HSS-03036 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 24 | 365 | 1182.6 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 2 | HL-N27001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
SERVICES GENERAUX C.A. TBTF 3
D01 | RIO ATS LIGNE 2 SERVICES AUX. | HA88021 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA88006 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA88011 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU +E/S LIGNE 2 ELE SERVICES AUX. | HA88014 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 3 TBTF 3 |  | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | L | 0 |  | 0
D01 | ARMOIRE TBT 2 SERVICES AUX. | HM83003 | mono | 230 | 0.65 | 1 | 0.85 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.65 | 24 | 365 | 5694 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 8 SERVICES AUX. | HM83009 | mono | 230 | 1.45 | 1 | 0.85 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.45 | 24 | 365 | 12702 | F | 0 | 0 | 0
H01 | REDRESSEUR LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA82006 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - LIGNE 2 | HA83010 | mono | 230 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.7 | 24 | 365 | 6132 | F | 0 | 0 | 0
D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 74) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 24 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 68) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 18 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
D01 | ARMOIRE PRINCIPAL D'ECLAIRAGE | HA81004 | tri+N | 400 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.45 | 0 | 12 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 26010 A | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.095 | 24 | 340 | 8935.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 26010 B | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.095 | 24 | 340 | 8935.2 | F | 0 | 0 | 0
F01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM - LIGNE 2 | JB-25301 (AT 25002) | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
E01 | ANALYSEUR DE Hg ENTREE REACTEUR D 25001 | AT 25003 | tri+N | 400 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 24 | 340 | 48144 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ANALYSEUR MULTIGAZ AMONT FAM, ENTREE REACTEUR D 25001 | AT 25001 | tri+N | 400 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POMPE GLICOL | P 05209 | mono | 230 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 2 (ALIMENTATION 2/3 NORMAL) | HL 07035 | tri+N | 400 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 5.346 | 24 | 340 | 43623.36 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 2 | HL 25004 | tri+N | 400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 340 | 16320 | F | 0 | 0 | 0
E01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 2 - Alimentation 2 | HL 25004 | tri+N | 400 | 8.31 | 1 | 1 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR COMMUNS | MN 05310 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR 2 | N 05210 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 0
F01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | JB-25301 (AT 26001) | mono | 230 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 24 | 340 | 5304 | F | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR AIR PURGE DE L'ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | MN 26003 | mono | 230 | 0.37 | 0.75 | 0.7 | 0.70476 | 1 | 0.8 | 0.56381 | 1 | 1 | 0.70476 | 1 | 0.8 | 0.39467 | 24 | 340 | 3220.48 | F | 0 | 0 | 1
G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 2 | HL-N27001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.0625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 36 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC | HA21101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 2.125 | 24 | 340 | 17340 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA21102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 2.55 | 24 | 340.1667 | 20818.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | CAMERA FOUR LIGNE 2 | F23406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | n.a | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140A | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 24 | 340 | 816 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140B | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 24 | 340 | 816 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE | 21…. | mono | 230 | 0.007 | 1 | 0.95 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.007 | 24 | 340 | 57.12 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 0 | 340 | 0 | SOV (CF) | 0 |  | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T3 | HP81004-VR | mono | 230 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.8 | 0.2376 | 0 | 0.8 | 0 | 0.33 | 0.8 | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PNEUMATEX | CU21260 | mono | 230 | 2.6 | 1 | 0.82 | 3.1707 | 1 | 1 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.52 | 0.1 | 340.4167 | 17.7017 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE TBTD 2 SERVICES AUX. | HA83007 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2
FUMÉE
FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE
D01 | Panneau séquenceur du FAM | HL 25010 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | DE | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 1 | E 25011 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 2 | E 25021 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 3 | E 25031 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 4 | E 25041 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 24 | 340 | 12240 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS T25005 | E 25008 | bi | 400 | 2.053 | 1 | 1 | 2.053 | 1 | 1 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.0265 | 24 | 340 | 8376.24 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS T25007 | E 25009 | bi | 400 | 4.961 | 1 | 1 | 4.961 | 1 | 1 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.4805 | 24 | 340 | 20240.88 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 1 | E 25002 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 2 | E 25003 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 3 | E 25004 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE VIS T25012 | E 25013 | bi | 400 | 3.25 | 1 | 1 | 3.25 | 1 | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.625 | 24 | 340 | 13260 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T25014 | E 25015 | bi | 400 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 5.105 | 24 | 340 | 41656.8 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T25014 | E 25016 | bi | 400 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3.32 | 24 | 340 | 27091.2 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS T25017 | E 25018 | bi | 400 | 3.39 | 1 | 1 | 3.39 | 1 | 1 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.695 | 24 | 340 | 13831.2 | CF | 0 | 0 | 0
E01 | TRAÇAGE SILO PSR R04201 | E 04203 | bi | 400 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3.205 | 24 | 340 | 26152.8 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE SILO PSR R04201 | E 04204 | bi | 400 | 3.626 | 1 | 1 | 3.626 | 1 | 1 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.813 | 24 | 340 | 14794.08 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | TRAÇAGE VIS 04205 | E 04205 | bi | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 24 | 340 | 4080 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET LOCAL MANCHETTE TELESCOPIQUE SILO PSR R04201 | HL 04220 | tri | 400 | 2.41 | 1 | 1 | 2.41 | 0.25 | 1 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.6025 | 4 | 200 | 482 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. NORMAL) | HL 05220 | tri | 400 | 71.7 | 1 | 0.83 | 86.3855 | 1 | 0.8 | 69.1084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 53.2 | 24 | 340 | 434112 | F | 0 | 0 | 0
G01 | PALAN ZONE TOIT FAM | W25001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 340 | 1700 | F | 0 | 0 | 1
G01 | PALAN ZONE DENOX | W26001 | tri | 400 | 2.6 | 0.6 | 0.85 | 5.098 | 1 | 1 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3333 | 5 | 340 | 7366.6667 | F | 0 | 0 | 1
FUMÉE - MOTOEURS
D01 | VENTILATEUR PRÉCHAUFFAGE | MN 25001 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VIS EXTRACTION POUSSIÈRES | MT 25005 | tri | 400 | 4 | 0.87 | 0.81 | 5.6762 | 1 | 0.8 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 3.2184 | 24 | 340 | 26262.069 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 25007 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | SAS ROTATIF TRÈMIE | MT 25006 | tri | 400 | 1.1 | 0.81 | 0.73 | 1.8603 | 1 | 0.8 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.95062 | 24 | 340 | 7757.037 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 26001 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31 | 1.8736 | 24 | 340 | 15288.7912 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 26002 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31 | 1.8736 | 24 | 340 | 15288.7912 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR PRESSURISATION VANNE BY-PASSE | MN 27002 | tri | 400 | 4 | 0.9 | 0.81 | 5.487 | 1 | 0.8 | 4.3896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2.6667 | 24 | 340 | 21760 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | ELEVATEUR A GODET | MT 25014 | tri | 400 | 7.5 | 0.87 | 0.81 | 10.6428 | 1 | 0.8 | 8.5143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 6.8966 | 24 | 340 | 56275.8621 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 25012 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 25017 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | FOND VIBRANT SILO PSR R04201 | MA 04201 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 3.0556 | 1 | 0.8 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 24 | 340 | 8976 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS D'EXTRACTION SILO PSR R04201 | MT 04202 | tri | 400 | 4 | 0.83 | 0.75 | 6.4257 | 1 | 0.8 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 2.5301 | 12 | 340 | 10322.8916 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS DE TRANSFERT BICAR | MT 05201 | tri | 400 | 2.2 | 0.85 | 0.88 | 2.9412 | 1 | 0.8 | 2.3529 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 1.3588 | 12 | 340 | 5544 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS DE TRANSFERT CHARBON ACTIF | MT 05251 | tri | 400 | 1.5 | 0.83 | 0.75 | 2.4096 | 1 | 0.8 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0.9488 | 12 | 340 | 3871.0843 | D+2 | 0 | 1 | 1
E01 | DEVOUTEUR CHARBON ACTIF | MA 05252 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 1 | 0.8 | 0.78571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.55 | 24 | 340 | 4488 | D+1 | 0 | 1 | 1
E01 | VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MT 05253 | tri | 400 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.78757 | 1 | 0.8 | 0.63006 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0.23981 | 24 | 340 | 1956.8889 | VF+1 | 0 | 1 | 1
E01 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT MOTEUR VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MN 05254 | tri | 400 | 0.04 | 0.65 | 0.65 | 0.094675 | 1 | 0.8 | 0.07574 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.8 | 0.036923 | 24 | 340 | 301.2923 | D+1 | 0 | 1 | 1
D00 | SUPPRESSEUR |  | tri | 400 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1 | 0.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 8
BRULEURS
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H23801 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.75 | 12 | 24 | 340.1667 | 97968 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H23801 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.75 | 2.625 | 24 | 340.1667 | 21430.5 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H23802 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.75 | 12 | 24 | 340.1667 | 97968 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H23802 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.75 | 2.625 | 24 | 340.1667 | 21430.5 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR DE DEMARRAGE | H23803 | tri | 400 | 8.5 | 1 | 0.85 | 10 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340.25 | 0 | F | 0 | 0 | 0
CHAUDIERE
E01 | MOTEUR VANNE DE CHAUDIERE (FEEDER) | FV23021 | tri | 400 | 3 | 0.85 | 0.87 | 4.0568 | 1 | 0.85 | 3.4483 | 1 | 0.85 | 3.4483 | 1 | 0.85 | 3 | 0 | 339.5833 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | MOTEUR VANNE D'EVENT VAPEUR (FEEDER) | FV23020 | tri | 400 | 2 | 0.85 | 0.86 | 2.736 | 1 | 0.85 | 2.3256 | 1 | 0.85 | 2.3256 | 1 | 0.85 | 2 | 0 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | MARTEAUX VAP 1 | MV23501 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | MARTEAUX 1 SH HT | MV23502 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 SH HT | MV23503 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 SH HT | MV23516 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 SH MT | MV23504 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 SH MT | MV23505 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 SH MT | MV23517 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 SH BT | MV23506 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | MARTEAUX 2 SH BT | MV23507 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 SH BT | MV23518 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 VAP 2 | MV23508 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 VAP 2 | MV23509 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 ECO 1 | MV23510 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | MARTEAUX 2 ECO 1 | MV23511 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 ECO 1 | MV23512 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 1 ECO 2 | MV23513 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 2 ECO 2 | MV23514 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | MARTEAUX 3 ECO 2 | MV23515 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.39176 | 2.5 | 340 | 333 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 1 | MV23320 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 2 | MV23322 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 1 | MV23324 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH HT | MV23326 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH MT | MV23328 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SM BT | MV23330 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 2 | MV23332 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 1 | MV23334 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 2 | MV23336 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.81818 | 24 | 340 | 6676.3636 | D+1 | 0 |  | 1
D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 1 | MV23310 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 2.4886 | 24 | 340 | 20307.2727 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 2 | MV23312 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 2.4886 | 24 | 340 | 20307.2727 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR A CHAINE ZONE CONVECTIVE | MV23340 | tri | 400 | 4 | 0.89 | 0.82 | 5.481 | 1 | 0.8 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 3.2809 | 24 | 340 | 26772.1348 | D+2 | 0 | 1 | 1
GRILLE FOUR
Transport de cendres et machefers sous grille
E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR GAUCHE | MT21521 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 1.9119 | 24 | 340 | 15601.1429 | D+2 | 0 | 1 | 1
E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR DROITE | MT21511 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 1.9119 | 24 | 340 | 15601.1429 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | MOTEUR TABLE VIBRANT | MT21570 | tri | 400 | 15 | 0.91 | 0.83 | 19.8597 | 1 | 0.85 | 16.8807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 11.5385 | 24 | 340 | 94153.8462 | DE | PTC | 1 | 1
| MOTEUR B CONVOYEUR VIBRANT (TABLE) | MT21570B | tri | 400 | 7.5 | 0.9 | \ |  | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 |  | 0
Air de combustion
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 1 | MN21311 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.72 | 19.805 | 1 | 0.72 | 19.805 | 1 | 0.53 | 12.5376 | 24 | 340 | 102307.0968 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 2 | MN21321 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.27 | 8.617 | 24 | 340 | 70314.8936 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 3 | MN21331 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.77 | 29.2553 | 1 | 0.77 | 29.2553 | 1 | 0.52 | 16.5957 | 24 | 340 | 135421.2766 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 4 | MN21341 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.39 | 12.4468 | 24 | 340 | 101565.9574 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 5 | MN21351 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.7 | 19.2548 | 1 | 0.7 | 19.2548 | 1 | 0.36 | 8.5161 | 24 | 340 | 69491.6129 | VF+1 | PTC | 1 | 1
Air de combustion
D01 | VENTILATEUR 1 AIR SECONDAIRE REAR | MN21361 | tri | 400 | 37 | 0.94 | 0.86 | 45.7694 | 1 | 0.8 | 36.6155 | 1 | 0.8 | 36.6155 | 1 | 0.14 | 5.5106 | 24 | 340 | 44966.8085 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR 2 AIR SECONDAIRE FRONT | MN21371 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.78 | 29.6353 | 1 | 0.78 | 29.6353 | 1 | 0.19 | 6.0638 | 24 | 340 | 49480.8511 | VF+1 | PTC | 1 | 1
Vapeur machefers
D01 | VENTILATEUR EXTRATION FUMEES EXTRACTEUR DE MACHEFERES | MN21701 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.82 | 1.6768 | 1 | 0.64 | 1.0732 | 1 | 0.64 | 1.0732 | 1 | 0.64 | 0.88 | 24 | 340 | 7180.8 | D+1 | PTC | 1 | 1
Système de refroidissement
D01 | POMPE 1 EAU DE REFROIDISSEMENT | MP21201 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 1 | 0.75 | 43.4211 | 24 | 340 | 354315.7895 | DE | PTC | 1 | 1
D01 | PNEUMATEX | CU21260 | tri | 400 | 2.6 | 0.8 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 340.4167 | 0 | F | 0 | 0 | 0
I01 | POMPE GLICOL | MP21272 | tri | 400 | 0.37 | 0.66 | 0.72 | 0.77862 | 0 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | F (prise électrique) | 0 | 0 | 0
(equipement mobil. A prevoir une prise électrique)
Système de refroidissement Aerorefrigerant
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21201 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 2.9374 | 24 | 340 | 23968.8791 | D+1 | PTO | 1 | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21202 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 2.9374 | 24 | 340 | 23968.8791 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21203 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 2.9374 | 24 | 340 | 23968.8791 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21204 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21205 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21206 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21207 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21208 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTO |  | 1
Hydraulique
D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE | MP21101A | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 43.4211 | 24 | 340 | 354315.7895 | DE | PTC | 1 | 1
D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE | MP21101B | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | DE | PTC |  | 1
D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP21121A | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6389 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | D+1 | PTC |  | 1
D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP21121B | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6389 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | D+1 | PTC |  | 1
E01 | POMPE DE REMPLISSANT ET DRAINAGE UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP21171 | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 1 | 1.0001 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1111 | 24 | 340 | 49866.6667 | D+1 | PTC |  | 1
E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP21177A | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | 1 | 0.75 | 0.85227 | 24 | 340 | 6954.5455 | D+1 | 0 |  | 1
E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP21177B | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5783 | 0 | 0.75 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 |  | 1
Puissance globale maximale absorbée sur le transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 2; (7): Sous total; (8): 641.4792; (14): puissance absorbée moyenne; (15): 390.5675; (18): Total consommation; (19): 5983059.8201
[6 empty] | TBT n° 2 | Ligne 2 | Sous total | 179.312 | [6 empty] | 115.4601
[6 empty] | TBT n° 8 | Ligne 2 | Sous total | 456.3989 | [6 empty] | 246.0712
Puissance globale maximale absorbée sur le groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 2; (7): Sous total; (8): 238.3278
[6 empty] | TBT n° 2 | Ligne 2 | Sous total | 0
[6 empty] | TBT n° 8 | Ligne 2 | Sous total | 342.9227
Energie annuelle consommée en kWh par an |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 2; (7): Sous total; (8): 3183821.0218; (14): LEGENDE TYPE DE DEPART; (15): D+1: DEPART MOTEUR UNIDIRECTIONNEL
[6 empty] | TBT n° 2 | Ligne 2 | Sous total | 883528.988 | [6 empty] | D+2: DEPART MOTEUR BIDIRECTIONNEL
[6 empty] | TBT n° 8 | Ligne 2 | Sous total | 1915709.8102 | [6 empty] | CF: DEPART DISJONCTEUR + CONTACTEUR
F: DEPART DISJONCTEUR ("FEEDER")
Puissance prévisionnelle du transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 2; (7): Sous total; (8): 737.701; (15): MOV: DEPART POUR VANNE MOTORISEE
[6 empty] | TBT n° 2 | Ligne 2 | Sous total | 206.2088 | [6 empty] | DE: DEPART AVEC DEMARREUR ELECTRONIQUE
[6 empty] | TBT n° 8 | Ligne 2 | Sous total | 524.8587 | [6 empty] | VF+1: DEPART AVEC VARIATEUR DE FREQUENCE POUR MOTEUR UNIDIRECTIONNEL
VF+2: DEPART AVEC VARIATEUR DE FREQUENCE POUR MOTEUR BIDIRECTIONNEL
Puissance prévisionnelle du groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TGBT; (6): Ligne 2; (7): Sous total; (8): 274.0769
[6 empty] | TBT n° 2 | Ligne 2 | Sous total | 0
[6 empty] | TBT n° 8 | Ligne 2 | Sous total | 394.3611

## Bilan Puissan Parties Comm. (hidden)
RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [20 empty] | Maître d'Ouvrage
Groupement Concepteur - Réalisateur | [10 empty] | Rédacteur |  |  |  | Titre |  | Cadre du bilan de puissance électrique |  |  | Tranche Optionnelle
[15 empty] | Code: |  | FIS_PRJ_EL_1_1001_L
[15 empty] | Ind. |  | L |  | Ref. Int | L01
[15 empty] | Date: |  | 2025-06-04
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE Parties Communes
[9 empty] | Régime global maximal |  |  | Régime global secouru |  |  | Régime global nominal moyen
Rév. | Libellé du consommateur | Repère du consommateur | Tension d'alimentation |  | Puissance nominale | Rendement électrique | Facteur de puissance | Puissance maximale consommée | Facteur de simultanéité en mode normal maximal | Facteur de charge | Puissance absorbée à provisionner | Facteur de simultanéité en mode secours | Facteur de charge | Puissance secourue à provisionner | Facteur de simultanéité en mode normal moyen | Facteur de charge | Puissance moyenne absorbée | Temps de fonctionnement |  | Consommation | Type de départ | Protection thermique | CCL Coffret Controle Local | CSL Coffret Sectionnement Local
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (27)
|  |  | mono/tri | V | kW | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kW | h/j | j/an | kWh/an
TGBT - Parties Communes Ligne 1 & 2
L01 | POMPE ALIMENTAIRE 3 ( du VSD HV83004) | MP41003 | tri | 400 | 200 | 0.958 | 0.92 | 226.922 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 24 | 340 | 0 | VF | Nr.3 PT100 | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE ALIMENTAIRE 3 | CH-MP41003 | mono | 230
H01 | TABLEAU BASSE TENSION SALLE GROUPES ELECTROGENES - Alimentation 1 |  | tri | 400 | a definir | 1 | 0.85 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | F | 0 | 0 | 0
H01 | TABLEAU BASSE TENSION SALLE GROUPES ELECTROGENES - Alimentation 2 |  | tri | 400 | a definir | 1 | 0.85 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | F | 0 | 0 | 0
DISTRIBUTION ESSENTIEL C.A. ARMOIRE UPS 230Vca (Nr.1) et TBTO 1 - 230Vca (HA 83004)
F01 | ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | HA43001 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.85 | 2.3529 | 1 | 1 | 2.3529 | 1 | 1 | 2.3529 | 1 | 1 | 2 | 24 | 365 | 17520 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ONDULEUR DEDIE A LA POMPE ULTIME SECOURS (ALIMENTE VIA TRANSFO D'ISOLEMENT) | HO XX XX 1 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | A | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | A | 0 | 0 | 0
D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 36 | 0 | A | 0 | 0 | 0
D01 | RIO ATS LIGNE 1 - Alimentation 1 | HA88020 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.105 | 24 | 365 | 9679.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RIO ATS LIGNE 1 - Alimentation 2 | HA88020 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SERVER | HA88001 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SERVER | HA88002 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 1 PROC. - Alimentation 1 | HA88005 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.105 | 24 | 365 | 9679.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 1 PROC. - Alimentation 2 | HA88005 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.105 | 24 | 365 | 9679.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE - Alimentation 1 | HA88012 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.105 | 24 | 365 | 9679.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE - Alimentation 2 | HA88012 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU VSD VENTILATEUR TIRAGE LIGNE 1 | HV83005 | mono | 230 | 0.4 | 1 | 0.85 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.4 | 24 | 365 | 3504 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU VSD POMPE ALIMENTAIRE 1 | HV83002 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 1 | HA83009 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.85 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 1 | HM83002 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 3 DEMI-BARRE A | HM83004 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.95 | 0.21053 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 4 DEMI-BARRE A | HM83005 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 5 DEMI-BARRE A | HM83006 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 6 DEMI-BARRE A | HM83007 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | RIO ATS COMMUNES - Alimentation 1 | HA88022 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.02 | 24 | 365 | 8935.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RIO ATS COMMUNES - Alimentation 2 | HA88022 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SD +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 1 | HA88004 | mono | 230 | 0.68 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.68 | 24 | 365 | 5956.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SD +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 2 | HA88004 | mono | 230 | 0.68 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 1 | HA88007 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.02 | 24 | 365 | 8935.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 2 | HA88007 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 1 | HA88010 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.105 | 24 | 365 | 9679.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 2 | HA88010 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 2 PROC - Alimentation 1 | HA88011 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.19 | 24 | 365 | 10424.4 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 2 PROC - Alimentation 2 | HA88011 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 PROC - Alimentation 1 | HA88013 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 PROC - Alimentation 2 | HA88013 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE TBT 3 | HM83004 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.85 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE TBT 7 | HM83008 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTO 1 | HA82007 | mono | 230 | aprés | 1 | aprés | - | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTO 1 | HA82007 | mono | 230 | aprés | 1 | aprés | - | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
F01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | JB-05301 (HL 05010) | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 2.54 | 1 | 1 | 2.54 | 1 | 1 | 2.54 | 1 | 1 | 2.54 | 1 | 0.8 | 2.032 | 24 | 340 | 16581.12 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE CONVERTISSEURS ETH-FO | HA86001 | mono | 230 | 0.045 | 1 | 1 | 0.045 | 1 | 1 | 0.045 | 1 | 1 | 0.045 | 1 | 1 | 0.045 | 24 | 340 | 367.2 | F | 0 | 0 | 0
DISTRIBUTION ESSENTIEL C.A. ARMOIRE UPS 230Vca (Nr.2) et TBTO 2 - 230Vca (HA 83005)
D01 | RIO ATS LIGNE 2 - Alimentation 1 | HA88021 | mono | 230 | 1.1 | 1 | 0.85 | 1.2941 | 1 | 1 | 1.2941 | 1 | 1 | 1.2941 | 1 | 1 | 1.1 | 24 | 340 | 8976 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RIO ATS LIGNE 2 - Alimentation 2 | HA88021 | mono | 230 | 1.1 | 1 | 0.85 | 1.2941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. - Alimentation 1 | HA88023 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.19 | 24 | 340 | 9710.4 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. - Alimentation 2 | HA88023 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SERVER - Alimentation 1 | HA88001 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.5 | 1 | 1.4875 | 24 | 340 | 12138 | F | 0 | 0 | 0
I01 | ARMOIRE SERVER - Alimentation 2 | HA88002 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 2 PROC - Alimentation 1 | HA88006 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.02 | 24 | 340 | 8323.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 2 PROC - Alimentation 2 | HA88006 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES - Alimentation 1 | HA88003 | mono | 230 | 0.36 | 1 | 0.85 | 0.42353 | 1 | 1 | 0.42353 | 1 | 1 | 0.42353 | 1 | 1 | 0.36 | 24 | 340 | 2937.6 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES - Alimentation 2 | HA88003 | mono | 230 | 0.36 | 1 | 0.85 | 0.42353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 1 | HA88008 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.02 | 24 | 340 | 8323.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 2 | HA88008 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 1 | HA88009 | mono | 230 | 0.935 | 1 | 0.85 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.935 | 24 | 340 | 7629.6 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 2 | HA88009 | mono | 230 | 0.935 | 1 | 0.85 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU +E/S LIGNE 2 ELE - Alimentation 1 | HA88014 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.105 | 24 | 340 | 9016.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU +E/S LIGNE 2 ELE - Alimentation 2 | HA88014 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POSTE OPERATEUR OC01 + OC02 + OCH01 |  | mono | 230 | 1.08 | 1 | 0.8 | 1.35 | 1 | 1 | 1.35 | 1 | 1 | 1.35 | 1 | 1 | 1.08 | 24 | 340 | 8812.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POSTE OPERATEUR ET IMPRIMANTES OC03 + OC04 + PRT01 + PRT02 |  | mono | 230 | 1.92 | 1 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 1 | 1.68 | 0.7 | 1 | 1.68 | 0.7 | 1 | 1.344 | 24 | 340 | 10967.04 | F | 0 | 0 | 0
D01 | STATION D'INGEGNERIE EWS + PRT03 |  | mono | 230 | 0.76 | 1 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 1 | 0.855 | 0.9 | 1 | 0.855 | 0.9 | 1 | 0.684 | 24 | 340 | 5581.44 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU MOYENNE TENSION ENEDIS | HT80002 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU VSD VENTILATEUR TIRAGE LIGNE 2 | HV83001 | mono | 230 | 0.4 | 1 | 0.85 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.4 | 24 | 340 | 3264 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU VSD POMPE ALIMENTAIRE 2 | HV83003 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
D01 | TABLEAU VSD POMPE ALIMENTAIRE 3 | HV83004 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 2 | HA83010 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.85 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 2 | HM83003 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 3 DEMI-BARRE B | HM83004 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 4 DEMI-BARRE B | HM83005 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 5 DEMI-BARRE B | HM83006 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 6 DEMI-BARRE B | HM83007 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE TBT 8 | HM83009 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTO 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTO 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
D01 | FAS ACTIVE FILTER | HA83008 | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | TD"O" EXT 2021 |  | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
H01 | PC SUPERVISION DISTANTE GTA (SALLE DE CONTROLE) |  | mono | 230 | 0.285 | 1 | 0.8 | 0.35625 | 1 | 1 | 0.35625 | 1 | 1 | 0.35625 | 1 | 1 | 0.285 | 24 | 340 | 2325.6 | F | 0 | 0 | 0
D01 | NOUVEAU POSTE OPERATEUR (WORKSTATION) OC08 |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.375 | 1 | 1 | 0.375 | 1 | 1 | 0.375 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
F01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | JB-05301 (HL 05060) | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIMENTATION ONDULE) | HL 05320 | mono | 230 | 0.52 | 1 | 1 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.416 | 1 | 1 | 0.52 | 1 | 0.7 | 0.364 | 24 | 340 | 2970.24 | F | 0 | 0 | 0
H01 | PANNEAU SYSTEME GTB | HA 88101 | mono | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 340 | 8160 | F | 0 | 0 | 0
DISTRIBUTION ESSENTIEL C.C. REDRESSEUR 48Vcc (Nr.1) et TBTD-1 48Vcc
D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTD 1 | aprés | mono | 48 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTD CC | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTD 1 | aprés | mono | 48 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTD CC | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE 20kV HTA - Ligne 1 | HT80001 | mono | 48 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 24 | 340 | 5712 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE 20kV HTA - Ligne 2 | HT80001 | mono | 48 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 24 | 340 | 5712 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 1 - Ligne 1 | HM83002 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 24 | 340 | 2040 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 1 - Ligne 2 | HM83002 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 24 | 340 | 2040 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 3 - Ligne 1 | HM83004 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 3 - Ligne 2 | HM83004 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 5 - Ligne 1 | HM83006 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 5 - Ligne 2 | HM83006 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 7 - Ligne 1 | HM83008 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | aprés | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 7 - Ligne 2 | HM83008 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | aprés | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CENDRES LIGNE 1 | aprés | mono | 48 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE MARTEUX LIGNE 1 | aprés | mono | 48 | (4): 0.3; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE UPS LIGNE 1 | aprés | mono | 48 | (4): 0.2; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - Ligne 1 | HA83009 | mono | 48 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 24 | 340 | 2040 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBTF 1 | HA83001 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | (4): 0.5; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | (4): 0.5; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
E01 | COFFRET SYSTEME DEIE (ABB) | HA88030 | mono | 48 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 24 | 340 | 1224 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 1 - Ligne 1 | HA82001-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 2 - Ligne 1 | HA82002-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.1) - Ligne 1 | HA82003-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.2) - Ligne 1 | HA82004-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
H01 | COFFRET TELEACTION PROTECTION DECOUPLAGE H.4 |  | mono | 48 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 24 | 340 | 1224 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION DU UPS 230Vca Nr.1 (TBTO-1) | HA 83004 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
DISTRIBUTION ESSENTIEL C.C. REDRESSEUR 48Vcc (Nr.2) et TBTD-2 48Vcc
D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTD 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTD CC | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTD 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | TBTD CC | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE 20kV HTA - Ligne 2 | HT80001 | mono | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE HTA ENEDIS | HT80002 | mono | 48 | 1 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 2 - Ligne 1 | HM83003 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 24 | 340 | 2040 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 2 - Ligne 2 | HM83003 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 24 | 340 | 2040 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 4 - Ligne 1 | HM83005 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 4 - Ligne 2 | HM83005 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 6 - Ligne 1 | HM83007 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 6 - Ligne 2 | HM83007 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 8 - Ligne 1 | HM83009 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 8 - Ligne 2 | HM83009 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TGBT LIGNE 1 | HM83001 | mono | 48 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.75 | 24 | 340 | 6120 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TGBT LIGNE 2 | HM83001 | mono | 48 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.75 | 24 | 340 | 6120 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TGBT COMMUNES | HM83001 | mono | 48 | 1.5 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CENDRES LIGNE 2 | aprés | mono | 48 | (4): 0.3; (5): 1; (6): 0.85; (7): 0.35294; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE MARTEUX LIGNE 2 | aprés | mono | 48 | (4): 0.3; (5): 1; (6): 0.85; (7): 0.35294; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE UPS LIGNE 2 | aprés | mono | 48 | (4): 0.2; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - Ligne 2 | HA83010 | mono | 48 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 24 | 340 | 2040 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBTF 2 | HA83002 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBTF 3 | HA83003 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | (4): 0.5; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | (4): 0.5; (8): 0.7; (27): F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 1 - Ligne 2 | HA82001-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 2 - Ligne 2 | HA82002-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.1) - Ligne 2 | HA82003-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.2) - Ligne 2 | HA82004-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
L01 | COFFRET MODEM TELEACTION PROTECTION DECOUPLAGE H.4 (ENEDIS) |  | mono | 48 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 24 | 340 | 1224 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION DU UPS 230Vca Nr.2 (TBTO-2) | HA 83005 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 24 | 340 | 652.8 | F | 0 | 0 | 0
SERVICES GENERAUX TBTF 2
F01 | ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | HA 43001 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.85 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 24 | 365 | 17520 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POMPE GLICOL | P 05309 | mono | 230 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 NORMAL) | HL 07035 | tri+N | 400 | 26.6 | 1 | 1 | 26.6 | 1 | 1 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 15.162 | 24 | 340 | 123721.92 | F | 0 | 0 | 0
D01 | DAHS 1 (PC) (salle de controle) | DAHS 1 (PC) | mono | 230 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | DAHS 2 (PC) (salle de controle) | DAHS 2 (PC) | mono | 230 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44011 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44012 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44013 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44021 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44022 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44023 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POMPE DE NETTOYAGE MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH40051 | mono | 230 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44111 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44112 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44113 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44121 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44122 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44123 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | CF | 0 | 0 | 0
D01 | ELECTROVANNE GROUPE DU VIDE | XV44901 | cc | 24 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 4 | 340 | 0 | aprés | 0 | 0 | 0
D01 | ELECTROVANNE GROUPE DU VIDE | XV44902 | cc | 24 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 4 | 340 | 0 | aprés | 0 | 0 | 0
D01 | PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE | H02003 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 340 | 24480 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE | H02003 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 340 | 24480 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE | H02010 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 340 | 8160 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE | H02010 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 340 | 8160 | F | 0 | 0 | 0
D01 | BATTERIE COMPENSATION COMMUNES | après | tri | 400
D01 | PONT ROULANT OMR 1 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02004 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 24 | 340 | 20400 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PONT ROULANT OMR 2 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02005 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE PUISSANCE | H02006 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12 | 340 | 6120 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE LOCALE DU REIMPLISSAGE | aprés | mono | 230 | (12): 0; (27): F | 0 | 0 | 0
F01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE BICARBONATE + CHARBON ACTIVE | JB-05301 (ZSL 05005) | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.04375 | 4 | 36 | 6.3 | F | 0 | 0 | 0
F01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR | JB-05301 (ZSL 04123) | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.04375 | 4 | 36 | 6.3 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE CHARBON ACTIF | ZSL 05055 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 36 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | RIO ATS COMMUNES SERVICES AUX. | HA88022 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. SERVICES AUX. | HA88023 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SERVER SERVICES AUX. | HA88001-2 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES SERVICES AUX. | HA88003 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. SERVICES AUX. | HA88004 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SD +E/S LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA88006 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE SERVICES AUX. | HA88007 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE SERVICES AUX. | HA88008 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | HA88009 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | HA88010 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 365 | 2628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | HA88011 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE SERVICES AUX. | HA88012 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE HTA SERVICES AUX. | HT80001 | mono | 230 | 0.6 | 1 | 0.85 | 0.70588 | 1 | 1 | 0.70588 | 1 | 1 | 0.70588 | 1 | 1 | 0.6 | 24 | 365 | aprés | F | 0 | 0 | 0
H01 | COFFRET ALIMENTATION AUX. TABLEAU HTA 20kV ENEDIS | HA 82009 | mono | 230 | 0.48 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0.48 | 24 | 365 | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TGBT SERVICES AUX. | HM83001 | mono | 230 | 2.3 | 1 | 0.85 | 2.7059 | 1 | 1 | 2.7059 | 1 | 1 | 2.7059 | 1 | 1 | 2.3 | 24 | 365 | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | FAS Active filter SERVICES AUX. | HA83008 | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés |  | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés |  | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 3 SERVICES AUX. | HM83004 | mono | 230 | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.1176 | 1 | 1 | 1.1176 | 1 | 1 | 1.1176 | 1 | 1 | 0.95 | 24 | 365 | 8322 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 4 SERVICES AUX. | HM83005 | mono | 230 | 1.55 | 1 | 0.85 | 1.8235 | 1 | 1 | 1.8235 | 1 | 1 | 1.8235 | 1 | 1 | 1.55 | 24 | 365 | 13578 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 5 SERVICES AUX. | HM83006 | mono | 230 | 0.55 | 1 | 0.85 | 0.64706 | 1 | 1 | 0.64706 | 1 | 1 | 0.64706 | 1 | 1 | 0.55 | 24 | 365 | 4818 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE TBT 6 SERVICES AUX. | HM83007 | mono | 230 | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.1176 | 1 | 1 | 1.1176 | 1 | 1 | 1.1176 | 1 | 1 | 0.95 | 24 | 365 | 8322 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTF 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés |  | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | REDRESSEUR LIGNE 2 SERVICES AUX. | aprés | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés |  | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | SYSTEME ASI LIGNE 2 SERVICES AUX. | aprés | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés |  | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU TURBOGÉNÉRATEUR - RECHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGE |  | mono | 230 | (4): 0.7; (8): 1; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | CENTRE / ÉTOILE TURBINE - RECHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGE |  | mono | 230 | (4): 0.4; (8): 1; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE LIGNE TURBINE - RECHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGE |  | mono | 230 | (4): 0.2; (8): 1; (27): F | 0 | 0 | 0
D01 | RESISTANCE DE FREINAGE OMR 1 | H02007 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | RESISTANCE DE FREINAGE OMR 2 | H02008 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | RESISTANCE DE FREINAGE ENC | H02009 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE ECLAIRAGE | HA81001 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE CPU-HCU | HA88003 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
E01 | COFFRET SYSTEME DEIE (ABB+ENEDIS) | HA88030 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
E01 | COMPTEUR DE MESURE (ENEDIS) |  | mono | 230 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 24 | 340 | 4080 | F | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T2 | HP81003-VR | mono | 230 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.8 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.8 | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SSI / DECT -SALLE DE CONTROLE ADM | HA87001 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 2.1053 | 1 | 1 | 2.1053 | 1 | 1 | 2.1053 | 1 | 1 | 2 | 24 | 340 | 16320 | F | 0 | 0 | 0
L01 | AES DI - POSTE DE COMMANDE ADM | HA87002 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 0.95 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.8 | 24 | 340 | 6528 | F | 0 | 0 | 0
L01 | AES DI - CAMERAS THERMIQUE FOSSES | HA87003 | mono | 230 | 0.5 | 1 | 0.95 | 0.52632 | 1 | 1 | 0.52632 | 1 | 1 | 0.52632 | 1 | 1 | 0.5 | 24 | 340 | 4080 | F | 0 | 0 | 0
L01 | AES DI - LOCAL POMPE ZONE ENC | HA87004 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 0.95 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.8 | 24 | 340 | 6528 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SALLE DE CONTROLE - Alimentation 2 | HA87001 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 2.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SALLE DE CONTROLE - SERVICES AUX. | HA87001 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - Alimentation 1 | HA88031 | mono | 230 | 2.468 | 1 | 0.95 | 2.5979 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - Alimentation 2 | HA88031 | mono | 230 | 2.468 | 1 | 0.95 | 2.5979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - SERVICES AUX. | HA88031 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - Alimentation 1 | HA88032 | mono | 230 | 2.177 | 1 | 0.95 | 2.2916 | 1 | 1 | 2.2916 | 1 | 1 | 2.2916 | 1 | 1 | 2.177 | 24 | 340 | 17764.32 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - Alimentation 2 | HA88032 | mono | 230 | 2.177 | 1 | 0.95 | 2.2916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - SERVICES AUX. | HA88032 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - Alimentation 1 | HA88033 | mono | 230 | 2.618 | 1 | 0.95 | 2.7558 | 1 | 1 | 2.7558 | 1 | 1 | 2.7558 | 1 | 1 | 2.618 | 24 | 340 | 21362.88 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - Alimentation 2 | HA88033 | mono | 230 | 2.618 | 1 | 0.95 | 2.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - SERVICES AUX. | HA88033 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME RADIO - Alimentation 1 (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | HA88034 | mono | 230 | 1.2 | 1 | 0.95 | 1.2632 | 1 | 1 | 1.2632 | 1 | 1 | 1.2632 | 1 | 1 | 1.2 | 24 | 340 | 9792 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME RADIO - Alimentation 2 (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | HA88034 | mono | 230 | 1.2 | 1 | 0.95 | 1.2632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME RADIO - SERVICES AUX. (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | HA88034 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - Alimentation 1 | HA88035 | mono | 230 | 2.609 | 1 | 0.95 | 2.7463 | 1 | 1 | 2.7463 | 1 | 1 | 2.7463 | 1 | 1 | 2.609 | 24 | 340 | 21289.44 | F | 0 | 0 | 0
G01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - Alimentation 2 | HA88035 | mono | 230 | 2.609 | 1 | 0.95 | 2.7463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - SERVICES AUX. | HA88035 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE HVAC | HA81003 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE | HA81004 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
E01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - Alimentation 1 | HA87002 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - Alimentation 2 | HA87002 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SERVICES AUX. | HA87002 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE ANTI-INCENDIE | HA87002 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU GROUPE MOTO-POMPE DIESEL RESEAU ANTINCENDIE (existant) |  | mono | 230 | 3 | 1 | 0.8 | 3.75 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU ECLAIRAGE CHEMINEE (existant) |  | mono | 230 | 1.7 | 1 | 0.95 | 1.7895 | 1 | 1 | 1.7895 | 1 | 1 | 1.7895 | 1 | 1 | 1.7 | 24 | 340 | 13872 | F | 0 | 0 | 0
L01 | SYSTEME AGEC – BAIE PRINCIPALE SRV01 BAIE | HA86101 | mono | 230 | 1.8 | 1 | 0.95 | 1.8947 | 1 | 1 | 1.8947 | 1 | 1 | 1.8947 | 1 | 1 | 1.8 | 24 | 340 | 14688 | F | 0 | 0 | 0
L01 | SYSTEME AGEC - COFFRET SW01 OMR | HA86102 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 0.95 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
L01 | SYSTEME AGEC - COFFRET SW02 OMR | HA86103 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 0.95 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
L01 | SYSTEME AGEC - COFFRET SW01 ENC | HA86104 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 0.95 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.35 | 24 | 340 | 2856 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE "AGEC" - Alimentation 2 | HA88036 | mono | 230 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.94737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE "AGEC" - SERVICES AUX. | HA88036 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
AUX Legendre
D01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION "EXTENSION ADM" |  | tri+N | 400 | 7.94 | 1 | 0.85 | 9.3412 | 1 | 0.91 | 8.5005 | 1 | 0.91 | 8.5005 | 1 | 0.91 | 7.2254 | 24 | 340 | 58959.264 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ALIMENTATION CONTAINER "MISTERY BOX" |  | tri+N | 400 | 5.027 | 1 | 1 | 5.027 | 1 | 1 | 5.027 | 1 | 1 | 5.027 | 1 | 1 | 5.027 | 24 | 340 | 41020.32 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ALIMENTATION CONTAINER "SALLE DE REUNION" |  | tri+N | 400 | 4.528 | 1 | 1 | 4.528 | 1 | 1 | 4.528 | 1 | 1 | 4.528 | 1 | 1 | 4.528 | 24 | 340 | 36948.48 | F | 0 | 0 | 0
D01 | MONTE CHARGE - ZONE INC CIS ECLAIRAGE |  | tri+N | 400 | 13.3 | 1 | 0.85 | 15.6471 | 0.3 | 1 | 4.6941 | 0.3 | 1 | 4.6941 | 0.3 | 1 | 3.99 | 24 | 340 | 32558.4 | F | 0 | 0 | 1
G01 | PORTE RAPIDE ELECTRIQUE - ZONE RECEPTION ENCOMBRANTS |  | tri+N | 400 | 4.15 | 1 | 0.85 | 4.8824 | 0.3 | 1 | 1.4647 | 0.3 | 1 | 1.4647 | 0.3 | 1 | 1.245 | 24 | 340 | 10159.2 | F | 0 | 0 | 1
G01 | PORTE RAPIDE ELECTRIQUE - ZONE RECEPTION OMR |  | tri+N | 400 | 4.15 | 1 | 0.85 | 4.8824 | 0.3 | 1 | 1.4647 | 0.3 | 1 | 1.4647 | 0.3 | 1 | 1.245 | 24 | 340 | 10159.2 | F | 0 | 0 | 1
D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE MACHEFERS (RES) - 1 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.225 | 24 | 340 | 1836 | F | 0 | 0 | 1
D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE MACHEFERS (RES) - 2 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.225 | 24 | 340 | 1836 | F | 0 | 0 | 1
D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE TRAITEMENT DES FUMEES (INC) - 1 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.225 | 24 | 340 | 1836 | F | 0 | 0 | 1
D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE TRAITEMENT DES FUMEES (INC) - 2 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.225 | 24 | 340 | 1836 | F | 0 | 0 | 1
D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE LOCAUX ELECTRIQUES & MAINTENANCE |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.26471 | 0.3 | 1 | 0.225 | 24 | 340 | 1836 | F | 0 | 0 | 1
E01 | PORTAIL MOTORISE 1 - ENTREE EST |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PORTAIL MOTORISE 2 - ENTREE OUEST NR.1 |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.35294 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PORTAIL MOTORISE 3 - ENTREE OUEST NR.2 |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.35294 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
Pont Bascule & Portique de Détection Radioactivité
F01 | PANNEAU D'ALIMENTATION PONTE BASCULE 1 et PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 1 (ENTRE) | HA01001 | mono | 230 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.72 | 24 | 340 | 22195.2 | F | 0 | 0 | 0
F01 | PANNEAU D'ALIMENTATION PONTE BASCULE 2 et PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 2 (SORTIE) | HA01002 | mono | 230 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.72 | 24 | 340 | 22195.2 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 1 | apres | mono | 230 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 2 | apres | mono | 230 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
Tableaux de distribution eclairage
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ELE | HA81010 | tri+N | 400 | 26.3 | 1 | 0.9 | 29.2222 | 0.9 | 1 | 26.3 | 0.9 | 0.5 | 13.15 | 0.9 | 1 | 23.67 | 12 | 365 | 103674.6 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ENCOMBRANTS | HA81011 | tri+N | 400 | 19 | 1 | 0.9 | 21.1111 | 1 | 0.5 | 10.5556 | 1 | 0.4 | 8.4444 | 1 | 0.4 | 7.6 | 12 | 365 | 33288 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone OMR et Fosse OMR | HA81012 | tri+N | 400 | 20.4 | 1 | 0.9 | 22.6667 | 1 | 0.5 | 11.3333 | 1 | 0.5 | 11.3333 | 1 | 0.5 | 10.2 | 12 | 365 | 44676 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone OMR (équipements existants) | HA81013 | tri+N | 400 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 12 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone TEC | HA81014 | tri+N | 400 | 18.7 | 1 | 0.9 | 20.7778 | 1 | 0.15 | 3.1167 | 1 | 0.1 | 2.0778 | 1 | 0.1 | 1.87 | 12 | 365 | 8190.6 | F | 0 | 0 | 0
I01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone VAE | HA81015 | tri+N | 400 | 34.5 | 1 | 0.9 | 38.3333 | 1 | 0.15 | 5.75 | 1 | 0.15 | 5.75 | 1 | 0.15 | 5.175 | 12 | 365 | 22666.5 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ADMINISTRATIF | HA81016 | tri+N | 400 | 16.5 | 1 | 0.9 | 18.3333 | 0.9 | 0.6 | 9.9 | 0.9 | 0.5 | 8.25 | 0.9 | 0.5 | 7.425 | 12 | 365 | 32521.5 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone INC - TABLEAU "A" | HA81017A | tri+N | 400 | 22.5 | 1 | 0.9 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0.625 | 15.625 | 1 | 1 | 22.5 | 12 | 365 | 98550 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone INC - TABLEAU "B" | HA81017B | tri+N | 400 | 24 | 1 | 0.9 | 26.6667 | 1 | 1 | 26.6667 | 1 | 0.625 | 16.6667 | 1 | 1 | 24 | 12 | 365 | 105120 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone RES | HA81018 | tri+N | 400 | 17.2 | 1 | 0.9 | 19.1111 | 1 | 0.15 | 2.8667 | 1 | 0.1 | 1.9111 | 1 | 0.1 | 1.72 | 12 | 365 | 7533.6 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. SALLE DE CONTROLE | HA81019 | tri+N | 400 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 12 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE - Zone EXTERIEURES | HA81020 | tri+N | 400 | 9.3 | 1 | 0.9 | 10.3333 | 1 | 1 | 10.3333 | 1 | 1 | 10.3333 | 1 | 1 | 9.3 | 12 | 365 | 40734 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SÈCHEUR AIR 1 | H62005 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 1 | 0.8 | 0.088889 | 1 | 0.6 | 0.06 | 20 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SÈCHEUR AIR 2 | H62006 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | 1 | 0.8 | 0.088889 | 1 | 0.6 | 0.06 | 20 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SÈCHEUR AIR 3 (NOUVEAU) | H62007 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
F01 | SEQUENCER EXISTANT | U00001 | mono | 230 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | TABLEAU GROUPES ELECTROGENES (existantes) |  | tri+N | 400 | 8 | 1 | 0.85 | 9.4118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.4118 | 0.1 | 1 | 0.8 | 24 | 340 | 6528 | F | 0 | 0 | 0
E01 | BANC D'ECHANTILLONNAGE - Zone INC |  | mono | 230 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.6667 | 1 | 1 | 1.6667 | 1 | 1 | 1.6667 | 0.25 | 1 | 0.375 | 24 | 340 | 3060 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PANNEAU POMPE DISTRIBUTEUR DU DIESEL (VOITURES) |  | tri | 400 | 2.5 | 1 | 0.8 | 3.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU SYSTEME TRACAGE ELECTRIQUE TUYAUTERIE D’EAU D’EXTINCTION | HA68001 | tri+N | 400 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 | 24 | 340 | 228480 | F | 0 | 0 | 0
I01 | BOITE D'ALIMENTATION RESISTANCE DE CHAUFFAGE CUVE D'EAU R68102 (ZONE LOCAL TECNIQUE ANTI-INCENDIE) | HA68002 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 24 | 340 | 9792 | F | 0 | 0 | 0
I01 | BOITE D'ALIMENTATION RESISTANCE DE CHAUFFAGE CUVE D'EAU R68103 (PRÈS DE L'ENTRÉE DE L'USINE) | HA68003 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 24 | 340 | 9792 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU DE COMMANDE SYSTEME D'ALIMENTATION MANIEMENT DES CANONS EAU ANTINCENDIE | HA68004 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.9 | 3.3333 | 0.1 | 1 | 0.33333 | 0.1 | 1 | 0.33333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 24 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU D'ALIMENTATION BAIE DEPORTE DECT ZONE ELE | HA68005 | mono | 230 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.77778 | 1 | 1 | 0.77778 | 1 | 1 | 0.77778 | 1 | 1 | 0.7 | 24 | 340 | 5712 | F | 0 | 0 | 0
L01 | PANNEAU SYSTEME AES DI RDC ZONE ELE | HA68006 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.88889 | 1 | 1 | 0.88889 | 1 | 1 | 0.88889 | 1 | 1 | 0.8 | 24 | 340 | 6528 | F | 0 | 0 | 0
L01 | CENTRALE DE DETECTION GAZ O2 - RDC ZONE ELE (alimentation par HA 68001) | HA68007 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 24 | 340 | 408 | F | 0 | 0 | 0
D01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION SPRINKLER (existant) |  | tri+N | 400 | 20 | 1 | 0.9 | 22.2222 | 1 | 1 | 22.2222 | 1 | 1 | 22.2222 | 1 | 1 | 20 | 24 | 340 | 163200 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PANNEAU POMPE PURGE AMMONIAQUE | HA05504 | mono | 230 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.375 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1.1687 | 0 | 0.85 | 0 | 12 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PANNEAU LOCAL DE GESTION REMPLISSAGE AMMONIAQUE | HA05505 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
SYSTEME dosage phosphate Chaudière
G01 | PANNEAU SKID REGULATION PH | HL70004 | tri+N | 400 | 2.8 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | 24 | 340 | 22848 | F | 0 | 0 | 0
SYSTEME du traitement d'eau
G01 | COFFRET DE COMMAND AGITATEUR ET POMPES DOSEUSES | HL90010 | tri+N | 400 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 12 | 340 | 2448 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DETECTION DE BOUES | HL90011 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.05 | 12 | 340 | 204 | F | 0 | 0 | 0
G01 | COFFRET DETECTION D'HYDROCARBURES | HL90012 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.05 | 12 | 340 | 204 | F | 0 | 0 | 0
SYSTEME d'échantillonnage EU analyseur
L01 | ARMOIRE D'ANALYSE | HA71000 | mono | 230 | 0.685 | 1 | 0.8 | 0.85625 | 1 | 1 | 0.85625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.685 | 24 | 340 | 5589.6 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A
FUMÉE - MOTOEURS
D01 | FOND VIBRANT BICAR PAR LE SILO BICARBONATE | MA 05001 | tri | 400 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.746 | 1 | 0.8 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.97778 | 24 | 340 | 7978.6667 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | DEVOUTEUR BICARBONATE R05002 | MA 05002 | tri | 400 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.746 | 1 | 0.8 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.97778 | 24 | 340 | 7978.6667 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS DE TRANSFERT BICAR T05301 | MT 05301 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.88 | 2.0053 | 1 | 0.8 | 1.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+2 | 0 | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE CHARBON ACTIF | MN 05310 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 0
D01 | DEVUOTEUR | A 05051 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 0
D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE CHARBON ACTIF | MN 05001 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.83 | 3.0467 | 0.8 | 0.8 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.7701 | 24 | 340 | 14444.1379 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | VIS DE TRANSFERT CHARBON ACTIF | MT 05351 | tri | 400 | 1.5 | 0.83 | 0.75 | 2.4096 | 1 | 0.8 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0.9488 | 12 | 340 | 3871.0843 | D+2 | 0 | 1 | 1
E01 | DEVOUTEUR | MA 05352 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | POMPE RECIRCULATION SOLUTION D'AMMONIAQUE | MP 05401 | tri | 400 | 0.37 | 0.79 | 0.7 | 0.66908 | 0.5 | 0.8 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.16392 | 12 | 340 | 668.8101 | D+1 | 0 | 1 | 1
| SUPPRESSEUR |  | tri | 400 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1 | 0.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D | 0 | 0 | 0
G01 | PALAN ZONE TOIT SILOS PSR | W 05001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 340 | 1700 | F | 0 | 0 | 1
E01 | PONT ROULANT OMR 1 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02004 | tri | 400 | 122 | 1 | 0.8 | 152.5 | 1 | 0.6 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 73.2 | 24 | 340 | 597312 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET VENTILATEUR AÉROREFRIGERANT 1 | HA46101 | tri | 400 | 28.45 | 0.91 | 0.94 | 33.2593 | 1 | 1 | 33.2593 | 1 | 1 | 33.2593 | 1 | 0.84 | 26.2615 | 24 | 340 | 214294.1538 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SÈCHEUR AIR 1 | H62005 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 20 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SÈCHEUR AIR 2 | H62006 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 20 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | SÈCHEUR AIR 3 (NOUVEAU) | H62007 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE
D01 | EXTRACTEUR DES BUÉES D’HUILE | aprés | tri | 400 | 0 | 0.87 | 0.85 | 0 | 0.8 | 0.9375 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.66667 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | aprés | aprés | aprés
D01 | RÉCHAUFFEUR ALTERNATEUR | J43002 | tri | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | D | aprés | aprés | aprés
D01 | RÉCHAUFFEUR CAISSE À HUILE | J43001 | tri | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | D | aprés | aprés | aprés
D01 | VANNE MOTORISÈE RUE 2 DE L'ACC | MXV44001 | tri | 400 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 2.4005 | 1 | 0.95 | 2.2805 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.90741 | 0.1 | 90 | 8.1667 | MOV | 0 | 0 | 1
FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE BICARBONATE | HL 05020 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | A | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. NORMALE) | HL 05320 | tri | 400 | 71.7 | 1 | 0.83 | 86.3855 | 1 | 0.8 | 69.1084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 50.19 | 24 | 340 | 409550.4 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE CHARBON ACTIF | HL 05070 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | F | 0 | 0 | 0
SYSTEME REFROIDISSEMENT GRILLE
D01 | POMPE 2 EAU DE REFROIDISSEMENT (LIGNE 1) | MP11211 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67.3195 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B
FUMÉE - MOTOEURS
E01 | VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MT 05353 | tri | 400 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.78757 | 1 | 0.8 | 0.63006 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.7 | 0.23981 | 24 | 340 | 1956.8889 | VF+1 | 0 | 1 | 1
E01 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT MOTEUR VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MN 05354 | tri | 400 | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 0.071006 | 1 | 0.8 | 0.056805 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.8 | 0.027692 | 24 | 340 | 225.9692 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | POMPE RECIRCULATION SOLUTION D'AMMONIAQUE | MP 05402 | tri | 400 | 0.37 | 0.79 | 0.7 | 0.66908 | 0.5 | 0.8 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.16392 | 12 | 340 | 668.8101 | D+1 | 0 | 1 | 1
G01 | PALAN ZONE BROYEURS SILO BICAR | W 04001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 340 | 1700 | F | 0 | 0 | 1
E01 | DEVOUTEUR CHARBON ACTIF | MA 05352 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 1 | 0.8 | 0.78571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.55 | 24 | 340 | 4488 | D+1 | 0 | 1 | 1
E01 | PONT ROULANT OMR 2 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02005 | tri | 400 | 122 | 1 | 0.8 | 152.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE PUISSANCE | H02006 | tri | 400 | 45 | 1 | 0.8 | 56.25 | 1 | 0.6 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 27 | 12 | 340 | 110160 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET VENTILATEUR AÉROREFRIGERANT 2 | HA46201 | tri | 400 | 28.45 | 0.91 | 0.94 | 33.2593 | 1 | 1 | 33.2593 | 1 | 1 | 33.2593 | 1 | 0.84 | 26.2615 | 24 | 340 | 214294.1538 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COFFRET VENTILATEUR AÉROREFRIGERANT 3 | HA46301 | tri | 400 | 28.45 | 0.91 | 0.94 | 33.2593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE
D01 | VANNE MOTORISÈE RUE 2 DE L'ACC | MXV44002 | tri | 400 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.95 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.14 | 0.1 | 90 | 1.26 | MOV | 0 | 0 | 1
D01 | ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | HA 43001 | tri | 400 | 74.1 | 1 | 0.82 | 90.3659 | 0.8 | 1 | 72.2927 | 1 | 1 | 90.3659 | 1 | 1 | 74.1 | 24 | 340 | 604656 | F | 0 | 0 | 0
SYSTEME REFROIDISSEMENT GRILLE
D01 | POMPE 2 EAU DE REFROIDISSEMENT (LIGNE 2) | MP21211 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67.3195 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 340 | 0 | DE | PTC | 1 | 1
ADM - ZONE EXISTANT
F01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ADM (tableau existant) (par transformateur 400/400 3ph/3ph+N) |  | tri+N | 400 | 88.576 | 1 | 0.8 | 110.72 | 1 | 0.8 | 88.576 | 1 | 0.8 | 88.576 | 1 | 0.8 | 70.8608 | 18 | 340 | 433668.096 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A
GTA-BOP - MOTOEURS
E01 | POMPE CONDENSAT 1 | MP45001 | tri | 400 | 18.5 | 0.926 | 0.92 | 21.7157 | 1 | 0.7 | 15.201 | 0.33 | 0.7 | 5.0163 | 1 | 0.67 | 13.3855 | 24 | 340 | 109225.9179 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT 1 | CH-MP45001 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE CONDENSAT 2 | MP45002 | tri | 400 | 18.5 | 0.926 | 0.92 | 21.7157 | 1 | 0.7 | 15.201 | 0.33 | 0.7 | 5.0163 | 1 | 0.67 | 13.3855 | 24 | 340 | 109225.9179 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT 2 | CH-MP45002 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 1 | MP47001 | tri | 400 | 7.5 | 0.92 | 0.85 | 9.5908 | 0 | 0.57 | 0 | 0.5 | 0.57 | 2.7334 | 0 | 0.9 | 0 | 24 | 340 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 1 | CH-MP47001 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 1 | MP41061 | tri | 400 | 1.5 | 0.87 | 0.85 | 2.0284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.60852 | 0 | 0.6 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 1 | CH-MP41061 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE 1 PURGES | MP44001 | tri | 400 | 3 | 0.87 | 0.85 | 4.0568 | 1 | 0.85 | 3.4483 | 0.5 | 0.85 | 1.7241 | 1 | 0.3 | 1.0345 | 12 | 340 | 4220.6897 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE 1 PURGES | CH-MP44001 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE AUXILIAIRE | MP43002 | tri | 400 | 0 | 0.936 | 0.84 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | DE | 0 | 1 | 0
D01 | VENTILATEUR DES BUÉES D'HUILE | MN43001 | tri | 400 | 0 | 0.86 | 0.88 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 24 | 365 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | CIRCULATEUR CAISSE À HUILE | MP43006 | tri | 400 | 0 | 0.886 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | \ | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | POMPE ULTIME SECOURS | MP43001 | mono | 110 | 0 | 0.896 | 0.84 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | VIREUR | MP43007 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | VF | 0 | 0 | 0
D01 | GROUPE DE SOULÈVEMENT CA | MP43003 | tri | 400 | 0 | 0.846 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | GROUPE DE SOULÈVEMENT COA | MP43004 | tri | 400 | 0 | 0.846 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 24 | 14.6 | 0 | D | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DE TIRAGE DU CONDENSEUR DES BUÉES | MN43002 | tri | 400 | 0 | 0.86 | 0.88 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 24 | 365 | 0 | D | 0 | 1 | 0
E01 | VANNE MOTORISEE 1 | XV-42031 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.53333 | 0.13333 | 1 | 340 | 45.3333 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 2 | XV-42301 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.53333 | 0.13333 | 1 | 340 | 45.3333 | MOV | 0 | 0 | 1
G01 | VANNE MOTORISEE 3 | XV-47872 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.53333 | 0.023333 | 1 | 340 | 7.9333 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 4 | XV-47874 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.53333 | 0.023333 | 1 | 340 | 7.9333 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 5 | XV-47021 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.53333 | 0.023333 | 1 | 340 | 7.9333 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 6 | XV-47022 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.53333 | 0.023333 | 1 | 340 | 7.9333 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 7 | XV-47031 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.66667 | 0.029167 | 1 | 340 | 9.9167 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 8 | XV-47032 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | 0.5 | 0.66667 | 0.029167 | 1 | 340 | 9.9167 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 9 | XV-42007 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 10 | XV-42016 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 11 | XV-47003 | tri | 400 | 0.04 | 0.8 | 0.85 | 0.058824 | 0.5 | 0.85 | 0.025 | 0.5 | 0.85 | 0.025 | 0.5 | 0.66667 | 0.016667 | 1 | 340 | 5.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 12 | XV-47006 | tri | 400 | 0.04 | 0.8 | 0.85 | 0.058824 | 0.5 | 0.85 | 0.025 | 0.5 | 0.85 | 0.025 | 0.5 | 0.66667 | 0.016667 | 1 | 340 | 5.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 13 | XV-42014 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 14 | XV-42015 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 15 | XV41003 | tri | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.85 | 0.29412 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.5 | 0.66667 | 0.083333 | 1 | 340 | 28.3333 | MOV | 0 | 0 | 1
D01 | SERVOCTUATEUR POUR VANNE MANUELLE 30 | aprés | tri | 400 | 0 | 0.8 | 0.85 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 340 | 0 | D+2 | aprés | aprés | aprés
D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 1 | MN44011 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | 1 | 0.85 | 38.7454 | 1 | 0.73 | 28.9496 | 24 | 340 | 236228.9389 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 1 | CH-MN44011 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 2 | MN44012 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | 1 | 0.85 | 38.7454 | 1 | 0.73 | 28.9496 | 24 | 340 | 236228.9389 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 2 | CH-MN44012 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 3 | MN44013 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | 1 | 0.85 | 38.7454 | 1 | 0.73 | 28.9496 | 24 | 340 | 236228.9389 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 3 | CH-MN44013 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE ANNEAU LIQ.GROUP DE VIDE 1 | MP44011 | tri | 400 | 30 | 0.929 | 0.81 | 39.8676 | 1 | 0.63486 | 25.3106 | 1 | 0.85 | 33.8875 | 1 | 0.73 | 23.5737 | 24 | 340 | 192361.6792 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | POMPE DE RECIRCULATION DU GROUPE A VIDE | MP44021 | tri | 400 | 0.75 | 0.807 | 0.71 | 1.309 | 1 | 0.85 | 1.1126 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0.78996 | 24 | 340 | 6446.0967 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR D'ARMOIRE ACOUSTIQUE DU GROUPE A VIDE | MN44111 | tri | 400 | 0.25 | 0.68 | 0.67 | 0.54873 | 1 | 0.85 | 0.46642 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0.3125 | 24 | 340 | 2550 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | PALAN ELECTRIQUE ZONE AEREOCONDENSER | LA0000 | tri | 400 | 1.5 | 0.6 | 0.85 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 2.125 | 0.1 | 90 | 19.125 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | POMPE DE NETTOYAGE MOTEUR | P40051 | tri | 400 | 0 | 0.947 | 0.85 | 0 | 1 | 0.66436 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.5 | 0.73 | 0 | 0 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B
GTA-BOP - MOTOEURS
E01 | POMPE CONDENSAT 3 | MP45003 | tri | 400 | 18.5 | 0.926 | 0.92 | 21.7157 | 0 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0.7 | 5.0163 | 0 | 0.67 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT 3 | CH-MP45003 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 2 | MP47002 | tri | 400 | 7.5 | 0.92 | 0.85 | 9.5908 | 0 | 0.57 | 0 | 0.5 | 0.57 | 2.7334 | 0 | 0.65 | 0 | 24 | 340 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 2 | CH-MP47002 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 2 | MP41062 | tri | 400 | 1.5 | 0.87 | 0.85 | 2.0284 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.60852 | 0 | 0.6 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 2 | CH-MP41062 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | POMPE 2 PURGES | MP44002 | tri | 400 | 3 | 0.87 | 0.85 | 4.0568 | 0 | 0.85 | 0 | 0.5 | 0.85 | 1.7241 | 0 | 0.45 | 0 | 12 | 340 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE 2 PURGES | CH-MP44002 | mono | 230 | (4): 0.05
E01 | VANNE MOTORISEE 16 | XV-41011 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 17 | XV-41012 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 18 | XV-41013 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 19 | XV-41063 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | 1 | 340 | 56.6667 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 20 | XV-41065 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.48 | 0.12 | 1 | 340 | 40.8 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 21 | XV-41069 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | 0.5 | 0.48 | 0.12 | 1 | 340 | 40.8 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 22 | XV-40901 | tri | 400 | 0.04 | 0.51 | 0.6 | 0.13072 | 0.5 | 0.85 | 0.055556 | 0.5 | 0.85 | 0.055556 | 0.5 | 0.48 | 0.018824 | 1 | 340 | 6.4 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 23 | XV-40903 | tri | 400 | 0.04 | 0.51 | 0.6 | 0.13072 | 0.5 | 0.85 | 0.055556 | 0.5 | 0.85 | 0.055556 | 0.5 | 0.48 | 0.018824 | 1 | 340 | 6.4 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 24 | XV-40907 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.48 | 0.019459 | 1 | 340 | 6.6162 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 25 | XV-61001 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.48 | 0.019459 | 1 | 340 | 6.6162 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 26 | XV-61002 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.48 | 0.019459 | 1 | 340 | 6.6162 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 27 | XV-61003 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | 0.5 | 0.48 | 0.019459 | 1 | 340 | 6.6162 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 28 | XV-42008 | tri | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.85 | 0.29412 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.5 | 0.48 | 0.06 | 1 | 340 | 20.4 | MOV | 0 | 0 | 1
E01 | VANNE MOTORISEE 29 | XV-42006 | tri | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.85 | 0.29412 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | 0.5 | 0.48 | 0.06 | 1 | 340 | 20.4 | MOV | 0 | 0 | 1
D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 4 | MN44021 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | 1 | 0.85 | 38.7454 | 1 | 0.73 | 28.9496 | 18 | 270 | 140695.1768 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
E01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 4 | CH-MN44021 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 5 | MN44022 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | 1 | 0.85 | 38.7454 | 1 | 0.73 | 28.9496 | 18 | 270 | 140695.1768 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
E01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 5 | CH-MN44022 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 6 | MN44023 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | 1 | 0.85 | 38.7454 | 1 | 0.73 | 28.9496 | 18 | 270 | 140695.1768 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
E01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 6 | CH-MN44023 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE ANNEAU LIQ.GROUP DE VIDE 2 | MP44012 | tri | 400 | 30 | 0.929 | 0.81 | 39.8676 | 1 | 0.63486 | 25.3106 | 1 | 0.85 | 33.8875 | 1 | 0.73 | 23.5737 | 14 | 60 | 19801.9376 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | POMPE DE RECIRCULATION DU GROUPE A VIDE | MP44022 | tri | 400 | 0.75 | 0.807 | 0.71 | 1.309 | 1 | 0.85 | 1.1126 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0.78996 | 24 | 340 | 6446.0967 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR D'ARMOIRE ACOUSTIQUE DU GROUPE A VIDE | MN44112 | tri | 400 | 0.25 | 0.68 | 0.67 | 0.54873 | 1 | 0.85 | 0.46642 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0.3125 | 24 | 340 | 2550 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A
GTA-BOP
D01 | POMPE EAU DEMI APPOINT 1 | MP40031 | tri | 400 | 3 | 0.91 | 0.85 | 3.8785 | 1 | 0.67 | 2.5986 | 1 | 0.85 | 3.2967 | 1 | 0.4 | 1.3187 | 24 | 340 | 10760.4396 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40032) | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE EAU DEMI APPOINT 1 | CH-MP40031 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE REMPLISS. RAPIDE 1 | MP40041 | tri | 400 | 15 | 0.92 | 0.85 | 19.1816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 16.3043 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40042) | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE REMPLISS. RAPIDE 1 | CH-MP40041 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE REMPLI. CIRCUIT FERME | MP46003 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.86 | 2.052 | 1 | 0.6 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.88235 | 2 | 3 | 5.2941 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE REMPLI. CIRCUIT FERME | CH-MP46003 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 1 | MP46001 | tri | 400 | 37 | 0.95 | 0.85 | 45.8204 | 1 | 0.75 | 34.3653 | 1 | 0.83636 | 38.3225 | 1 | 0.74 | 28.8211 | 24 | 340 | 235179.7895 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 1 | CH-MP46001 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE DOSEUSE DEOXYGEN. 1 | MP41101 | tri | 400 | 0.18 | 0.57 | 0.65 | 0.48583 | 0.5 | 0.84 | 0.20405 | 0.5 | 0.83636 | 0.20317 | 0.5 | 0.6 | 0.094737 | 24 | 340 | 773.0526 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | POMPE REMPLISSAGE STOCKAGE AMMONIAQUE | MP05501 | tri | 400 | 4 | 0.84 | 0.8 | 5.9524 | 1 | 0.85 | 5.0595 | 1 | 0.85 | 5.0595 | 1 | 0.85 | 4.0476 | 12 | 340 | 16514.2857 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | POMPE PURGE AMMONIAQUE | MP05504 | tri | 400 | 5.5 | 0.87 | 0.83 | 7.6167 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 12 | 340 | 0 | D | 0 | 1 | 1
D01 | VENTILATEUR AMMONIAQUE | MN05501 | tri | 400 | 0.18 | 0.65 | 0.75 | 0.36923 | 1 | 0.85 | 0.31385 | 1 | 0.85 | 0.31385 | 1 | 0.85 | 0.23538 | 12 | 340 | 960.3692 | D+1 | 0 | 1 | 1
E01 | POMPE SOLS ET BATIMENT | MP72101 | tri | 400 | 11 | 0.92 | 0.81 | 14.7611 | 1 | 0.68 | 10.0376 | 1 | 0.68 | 10.0376 | 1 | 0.68 | 8.1304 | 4 | 340 | 11057.3913 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72102) | 1
E01 | POMPE RECICLAGE EAUX | MP72103 | tri | 400 | 1.4 | 0.86 | 0.82 | 1.9853 | 1 | 0.68 | 1.35 | 1 | 0.68 | 1.35 | 1 | 0.68 | 1.107 | 4 | 340 | 1505.4884 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72104) | 1
E01 | POMPE EAU PLUVIALE | MP72105 | tri | 400 | 5 | 0.89 | 0.84 | 6.6881 | 1 | 0.68 | 4.5479 | 0 | 0.68 | 0 | 1 | 0.68 | 3.8202 | 4 | 340 | 5195.5056 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72106) | 1
D01 | COMPRESSEUR AIR 1 | H62001 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.85 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 41.0397 | 1 | 1 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 34.8837 | 24 | 340 | 284651.1628 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMPRESSEUR AIR 2 | H62002 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.85 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 41.0397 | 1 | 1 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 34.8837 | 12 | 340 | 142325.5814 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU POMPE DE PRESSURIZATION RESEAU ANTINCENDIE A (existant) |  | tri | 400 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
E01 | TABLEAU GROUPES ELECTROGENES (existantes) |  | tri | 400 | 20 | 1 | 0.85 | 23.5294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | POMPE ACIDE / SOUDE TRAITEMENT EAU 1 | MP71007 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.86 | 2.052 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
H01 | POMPE REMPLISSAGE GASOIL FOD 1 (EXISTANT) | MP61001 | tri | 400 | 0 | 0.77 | 0.82 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 1 | 1
H01 | PANNEAU DE COMMANDE POMPES REMPLISSAGE GASOIL FOD | HL61000 | tri | 400 | 1.1 | 0.77 | 0.82 | 1.7422 | 0.2 | 0.8 | 0.27875 | 1 | 0.8 | 1.3937 | 0.2 | 0.8 | 0.22857 | 24 | 340 | 1865.1429 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B
GTA-BOP
D01 | POMPE EAU DEMI APPOINT 2 | MP40032 | tri | 400 | 3 | 0.91 | 0.85 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 3.2967 | 0 | 0 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40031) | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE EAU DEMI APPOINT 2 | CH-MP40032 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE REMPLISS. RAPIDE 2 | MP40042 | tri | 400 | 15 | 0.92 | 0.85 | 19.1816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 16.3043 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40041) | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE REMPLISS. RAPIDE 2 | CH-MP40042 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 2 | MP46002 | tri | 400 | 37 | 0.95 | 0.85 | 45.8204 | 0 | 0.83636 | 0 | 1 | 0.83636 | 38.3225 | 0 | 0.6 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 2 | CH-MP46002 | mono | 230 | (4): 0.05
D01 | POMPE DOSEUSE DEOXYGEN. 2 | MP41102 | tri | 400 | 0.18 | 0.57 | 0.65 | 0.48583 | 0.5 | 0.83636 | 0.20317 | 0.5 | 0.83636 | 0.20317 | 0.5 | 0.6 | 0.094737 | 24 | 340 | 773.0526 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | AGITATEUR DEOXYGEN. | MA41101 | tri | 400 | 1.1 | 0.848 | 0.72 | 1.8016 | 1 | 0.6 | 1.081 | 1 | 0.83636 | 1.5068 | 1 | 0.6 | 0.7783 | 24 | 340 | 6350.9434 | D+1 | 0 | 1 | 1
E01 | POMPE SOLS ET BATIMENT | MP72102 | tri | 400 | 11 | 0.92 | 0.81 | 14.7611 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 4 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72101) | 1
E01 | POMPE RECICLAGE EAUX | MP72104 | tri | 400 | 1.4 | 0.86 | 0.82 | 1.9853 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 4 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72103) | 1
E01 | POMPE EAU PLUVIALE | MP72106 | tri | 400 | 5 | 0.89 | 0.84 | 6.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 4 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72105) | 1
D01 | PANNEAU DE COMMANDE LOCAL DE LA POMPE DE NETTOYAGE | HL44001 | tri | 400 | 55.5 | 0.947 | 0.85 | 68.9484 | 1 | 0.66436 | 45.8068 | 1 | 0.85 | 58.6061 | 0.5 | 0.73 | 21.3912 | 0.05 | 340 | 363.651 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMPRESSEUR AIR 3 | H62003 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.85 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 41.0397 | 1 | 1 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 34.8837 | 12 | 340 | 142325.5814 | F | 0 | 0 | 0
D01 | COMPRESSEUR AIR 4 (NOUVEAU) | H62004 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.92 | 63.1951 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
D01 | POSTE PRODUCTION EAU DEMINÉRALISEE | H40001 | tri | 400 | 9.6 | 1 | 0.8 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.6 | 6 | 1 | 57.6 | F | 0 | 0 | 0
D01 | PANNEAU POMPE DE PRESSURIZATION RESEAU ANTINCENDIE B (existant) |  | tri | 400 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | POMPE ACIDE / SOUDE TRAITEMENT EAU 2 | MP71008 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.86 | 2.052 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
H01 | POMPE REMPLISSAGE GASOIL FOD 2 (EXISTANT) | MP61002 | tri | 400 | 0 | 0.77 | 0.82 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 1 | 1
I01 | COFFRET ALIMENTATION POMPES D'ASSECHEMENT (EXISTANT) |  | tri | 400 | 1.7 | 1 | 0.85 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR A
GTA-BOP
Système traitement machefer
D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS SOUS SCALPEURS PRIMAIRES | MT 03121 | tri | 400 | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 1.2401 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.83333 | 0.77 | 0.57292 | 24 | 302 | 4152.5 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR DE REPRISE VERS SCALPEUR SECONDAIRE | MT 03131 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.4719 | 24 | 302 | 17916.4045 | D+1 | PTC | 1 | 1
E01 | SCALPEUR VIBRANT SECONDAIRE | MS 03141 A | tri | 400 | 3.2 | 0.81 | 0.66 | 5.9858 | 1 | 1 | 5.9858 | 1 | 1 | 5.9858 | 1 | 1 | 3.9506 | 24 | 365 | 34607.4074 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR DE REPRISE SOUS SCALPEUR VERS NAVETTE | MT 03151 | tri | 400 | 5.5 | 0.89 | 0.8 | 7.7247 | 1 | 1 | 7.7247 | 1 | 1 | 7.7247 | 1 | 1 | 6.1798 | 24 | 365 | 54134.8315 | D+1 | PTC | 1 | 1
D01 | CONVOYEUR NAVETTE | MT 03161A | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 0.9 | 2.6804 | 1 | 0.9 | 2.6804 | 1 | 0.9 | 2.2247 | 24 | 365 | 19488.5393 | VF+2 | PTC | 1 | 1
H01 | FREIN CONVOYEUR NAVETTE | FR / MT 03161A | tri | 400 | 0.049 | 1 | 1 | 0.049 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.049 | 0 | 0.9 | 0 | 24 | 365 | 0 | / | 0 | 0 | 0
E01 | SEPARATEUR ELECTROMAGNETIQUE PRIMAIRE | MT 03171 | tri | 400 | 4 | 0.89 | 0.81 | 5.5486 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 365 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | SÉPARATEUR ELECTROMAGNETIQUE SECONDAIRE (À AIMANT PERMANENT) | MT 03181 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.8 | 3.0899 | 1 | 1 | 3.0899 | 1 | 1 | 3.0899 | 1 | 1 | 2.4719 | 24 | 365 | 21653.9326 | D+1 | 0 | 1 | 1
D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS SOUS SCALPEURS PRIMAIRE EN MODE DÉGRADÉ | MT03191 | tri | 400 | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 1.2401 | 1 | 0.77 | 0.95486 | 1 | 0.77 | 0.95486 | 0.16667 | 0.77 | 0.11458 | 24 | 63 | 173.25 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS VERS STOCKAGE MODE DÉGRADÉ | MT 03201 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.9782 | 0.16667 | 1 | 0.41199 | 24 | 63 | 622.9213 | D+1 | PTC | 1 | 1
E01 | ALIMENTATEUR VIBRANT | MS 03211 A | tri | 400 | 1.96 | 0.81 | 0.66 | 3.6663 | 1 | 1 | 3.6663 | 1 | 1 | 3.6663 | 0.16667 | 1 | 0.40329 | 12 | 63 | 304.8889 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B
Système traitement machefer
D01 | GRAISSAGE 121 (CONVEYEUR PRINCIPAL) | MP 03121 | tri | 400 | 0.1 | 0.52 | 0.68 | 0.28281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0.048077 | 6 | 365 | 105.2885 | D+1 | 0 | 1 | 1
E01 | SCALPEUR VIBRANT SECONDAIRE | MS 03141 B | tri | 400 | 3.2 | 0.81 | 0.66 | 5.9858 | 1 | 1 | 5.9858 | 1 | 1 | 5.9858 | 1 | 1 | 3.9506 | 24 | 365 | 34607.4074 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | CHARIOT NAVETTE | MT 03161B | tri | 400 | 1.1 | 0.85 | 0.78 | 1.6591 | 1 | 0.9 | 1.4932 | 1 | 0.9 | 1.4932 | 1 | 0.9 | 1.1647 | 24 | 365 | 10202.8235 | VF+2 | PTC | 1 | 1
D01 | ARMOIRE SÉPARATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE PRIMAIRE | 171-2 | tri | 400 | 7.3 | 0.95 | 1 | 7.6842 | 1 | 1 | 7.6842 | 1 | 1 | 7.6842 | 1 | 1 | 7.6842 | 24 | 365 | 67313.6842 | F | 0 | 0 | 0
E01 | ( Note: L'armoire Séparateur Electromagnetique Primaire 171-2 aliment le moteur du band 4kW, 400V-50Hz et électro-aimant 6,417kW, 162Vcc)
D01 | GRAISSAGE 191 (CONVEYEUR DE SECOUR) | MP 03191 | tri | 400 | 0.1 | 0.52 | 0.68 | 0.28281 | 0.3 | 1 | 0.084842 | 0.3 | 1 | 0.084842 | 0.05 | 1 | 0.0096154 | 6 | 63 | 3.6346 | D+1 | 0 | 1 | 0
E01 | ALIMENTATEUR VIBRANT | MS 03211 B | tri | 400 | 1.96 | 0.81 | 0.66 | 3.6663 | 1 | 1 | 3.6663 | 1 | 1 | 3.6663 | 0.16667 | 1 | 0.40329 | 12 | 63 | 304.8889 | VF+1 | PTC | 1 | 1
D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS VERS STOCKAGE MODE DÉGRADÉ | MT 03221 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 0.88 | 2.6208 | 1 | 0.88 | 2.6208 | 0.16667 | 0.88 | 0.36255 | 12 | 63 | 274.0854 | D+1 | PTC | 1 | 1
| Traitement déchets encombrants |  |  |  | (19): 0
D01 | COFFRET TBTF BROYEUR EXISTANT |  | tri | 400 | 232 | 1 | 0.88 | 263.6364 | 1 | 0.9 | 237.2727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 185.6 | 8 | 340 | 504832 | F | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATEUR DEPOUSSIÈRAGE | N02051 | tri | 400 | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 8 | 340 | 0 | VF+1 | 0 | aprés | aprés
GTA-BOP
D01 | PONT ROULANT GTA, TABLEAU | T44002 | tri | 400 | 35 | 0.95 | 0.85 | 43.3437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
SYSTEME dosage phosphate Chaudière
D01 | COFFRET DE COMMANDE DOSAGE PHOSPHATE | H 0 3 XX | tri | 400 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 24 | 340 | 4896 | F | 0 | 0 | 0
G01 | POMPE RECYCLAGE EAUX PROCESS (PANNEAU) | MP71001 | tri | 400 | 0 | 0.92 | 0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | POMPE VIDANGE CUVE TAMPON (PANNEAU) | MP71002 | tri | 400 | 0 | 0.92 | 0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | F | 0 | 0 | 0
G01 | POMPE MISE A PH (pompe de dosage acide) | MP71003 | tri | 400 | 0 | 0.92 | 0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 340 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
I01 | POMPE EGOUTTURES MACHEFERS | MP71006 | tri | 400 | 1.3 | 0.92 | 0.74 | 1.9095 | 1 | 1 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.413 | 24 | 340 | 11530.4348 | F (prise électrique) | 0 | 0 | 0
(equipement mobil. A prevoir une prise électrique)
Ventilation Batimentes
Hall reception OMR + fosse
D01 | AIR DE COMBUSTION 1ERE - VOIRE TBT7 CHAUDIERE 1 - TBT8 CHAUDIERE 3 - VENTIL. AIR 1ERE N°1-2-3-4-5 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0
D01 | VENTILATION BATIMENT NATUREL OU MÉCANIQUE | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0
Hall reception encombrants + fosse + broyeur
D01 | MÉCANIQUE - VOIRE TBT6 VENTILATEUR DEPOUSSIERAGE | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0
Hall chaudières et TF
D01 | AIR DE COMBUSTION 2ERE - VOIRE TBT7 CHAUDIERE 1 - TBT8 CHAUDIERE 3 - VENTIL. AIR 2ERE N°1-2 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | F | 0 | 0 | 0
F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - INC Area | HA84104 | tri | 400 | 14.52 | 1 | 0.85 | 17.0824 | 1 | 0.9 | 15.3741 | 1 | 0.9 | 13.8367 | 1 | 0.9 | 13.068 | 24 | 365 | 114475.68 | F | 0 | 0 | 0
Local GTA
D01 | AIR DÉPERDITIONS THERMIQUES |  | tri | 400 | 10 | 0.88 | 0.88 | 12.9132 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 24 | 365 | 0 | F | 0 | 0 | 0
F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - VAE Area | HA84102 | tri | 400 | 12.12 | 1 | 0.85 | 14.2588 | 1 | 0.9 | 12.8329 | 1 | 0.9 | 11.5496 | 1 | 0.9 | 10.908 | 24 | 365 | 95554.08 | F | 0 | 0 | 0
Hall mâchefers
D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0
TEC Area
F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - TEC Area | HA84103 | tri | 400 | 1.43 | 1 | 0.85 | 1.6824 | 1 | 0.9 | 1.5141 | 1 | 0.9 | 1.3627 | 1 | 0.9 | 1.287 | 24 | 365 | 11274.12 | F | 0 | 0 | 0
Traitement d'eau
Local compresseurs
D01 | AIR PROCESS | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés
D01 | VENTILATION BATIMENT NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés
zone maintenance
D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés
D01
Batiment electrique
F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - ELE Area | HA84101 | tri | 400 | 92.3 | 1 | 0.85 | 108.5882 | 1 | 0.9 | 97.7294 | 1 | 0.9 | 87.9565 | 1 | 0.9 | 83.07 | 24 | 365 | 727693.2 | F | 0 | 0 | 0
Administration Area
F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - ADM Area | HA85100 | tri | 400 | 38.5 | 1 | 0.85 | 45.2941 | 1 | 0.9 | 40.7647 | 1 | 0.9 | 36.6882 | 1 | 0.9 | 34.65 | 24 | 365 | 303534 | F | 0 | 0 | 0
Locaux 3 Transfo
D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés
D01
Locaul 1 Transfo
D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés
D01
Eclairage Batimentes Process et Zones Extérieures
BATIMENT PROCESS ET HALL OM+ENC.
D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 149) (TBTO 1 ) | aprés | mono | 230 | 5.96 | 1 | 1 | 5.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 24 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
| 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 137) (TBTO 2 ) | aprés | mono | 230 | 27.4 | 1 | 1 | 27.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
ZONES EXTÉRIEURES
D01 | 72W,EDGE SERIES OF LED STREET LIGHTING (BAJAJ MAKE: 169698 , BRTFG 72W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 15) (TBTO 1 ) | aprés | mono | 230 | 1.08 | 1 | 1 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 12 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
D01 | 240W RECTANGULAR INTEGRAL FLOOD LIGHTING LUM.(BAJAJ MAKE: BARFEG 240W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 20) (TBTF 2 ) | aprés | mono | 230 | 4.8 | 1 | 1 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 12 | 365 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
Puissance globale maximale absorbée sur le transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TBT n° 3; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 437.0425; (14): puissance absorbée moyenne; (15): 285.8803; (18): Total consommation; (19): 9100283.9687
[6 empty] | TBT n° 4 | Commun | Sous total | 273.3208 | [6 empty] | 255.3245
[6 empty] | TBT n° 5 | Commun | Sous total | 242.1966 | [6 empty] | 185.2015
[6 empty] | TBT n° 6 | Commun | Sous total | 459.741 | [6 empty] | 363.0208
[6 empty] | TGBT | Commun | Sous total | 341.0705 | [6 empty] | 296.9905
[6 empty] | Communes | Commun | Sous total | / | [6 empty] | /
Puissance globale maximale absorbée sur le groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TBT n° 3; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 380.0994
[6 empty] | TBT n° 4 | Commun | Sous total | 329.5474
[6 empty] | TBT n° 5 | Commun | Sous total | 399.7195
[6 empty] | TBT n° 6 | Commun | Sous total | 203.0363
[6 empty] | TGBT | Commun | Sous total | 275.3783
[6 empty] | Communes | Commun | Sous total
Energie annuelle consommée en kWh par an |  |  |  |  | (5): TBT n° 3; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 2629625.2643; (14): LEGENDE TYPE DE DEPART; (15): D+1: DEPART MOTEUR UNIDIRECTIONNEL
Energie annuelle consommée en kWh par an |  |  |  |  | (5): TBT n° 4; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 1584416.7061; (15): D+2: DEPART MOTEUR BIDIRECTIONNEL
[6 empty] | TBT n° 5 | Commun | Sous total | 860664.3315 | [6 empty] | CF: DEPART DISJONCTEUR + CONTACTEUR
[6 empty] | TBT n° 6 | Commun | Sous total | 2039656.0028 | [6 empty] | F: DEPART DISJONCTEUR ("FEEDER")
[6 empty] | TGBT | Commun | Sous total | 1980332.064 | [6 empty] | MOV: DEPART POUR VANNE MOTORISEE
[6 empty] | Communes | Commun | Sous total | [7 empty] | DE: DEPART AVEC DEMARREUR ELECTRONIQUE
VF+1: DEPART AVEC VARIATEUR DE FREQUENCE POUR MOTEUR UNIDIRECTIONNEL
Puissance prévisionnelle du transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TBT n° 3; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 502.5989; (15): VF+2: DEPART AVEC VARIATEUR DE FREQUENCE POUR MOTEUR BIDIRECTIONNEL
Puissance prévisionnelle du transformateur en kVA |  |  |  |  | (5): TBT n° 4; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 314.3189
[6 empty] | TBT n° 5 | Commun | Sous total | 278.5261
[6 empty] | TBT n° 6 | Commun | Sous total | 528.7022
[6 empty] | TGBT | Commun | Sous total | 392.231
[6 empty] | Communes | Commun | Sous total
Puissance prévisionnelle du groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TBT n° 3; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 437.1143
Puissance prévisionnelle du groupe électrogène en kVA |  |  |  |  | (5): TBT n° 4; (6): Commun; (7): Sous total; (8): 378.9795
[6 empty] | TBT n° 5 | Commun | Sous total | 459.6774
[6 empty] | TBT n° 6 | Commun | Sous total | 233.4917
[6 empty] | TGBT | Commun | Sous total | 316.685
[6 empty] | Communes | Commun | Sous total

## PUISSANCE GE L1
|  |  | RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [19 empty] | Maître d'Ouvrage
Rédacteur
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 1
|  |  |  | (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
[6 empty] | mono/tri | V | kW | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA
[12 empty] | Régime global maximal |  |  | Régime global secouru
Localisation 1 | Localisation 2 | Supprimé | Rév. | Libellé du consommateur | Repère du consommateur | Tension d'alimentation (mono/tri) | V (tension alimentation) | Puissance nominale kW | Rendement électrique | Facteur de puissance | Puissance maximale consommée (KVA) | Facteur de simultanéité en mode normal maximal | Facteur de charge | Puissance absorbée à provisionner | Facteur de simultanéité en mode secours | Facteur de charge (mode secours) | Puissance secourue à provisionner | Type de démarrage | Instantanné | sequence | P GE | P apparente GE | Type de départ | Protection thermique | CCL Coffret Controle Local | CSL Coffret Sectionnement Local
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 1 | E 15002 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE | MP11101B | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUT | NON | 3 | 0 | 0 | DE | PTC | 1 | 1
TGBT - Ligne 1 |  |  | L01 | POMPE ALIMENTAIRE 1 (du VSD HV83002) | MP41001 | tri | 400 | 200 | 0.89 | 0.96 | 234.0824 | 0.8 | 0.65 | 121.7228 | 1 | 0.85 | 198.97 | MANUEL | NON | 1 | 116.8539 | 121.7228 | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR PRÉCHAUFFAGE | MN 15001 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | bruleurs |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H13801 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.9 | 3.7059 | MANUEL | NON | 3 | 3.15 | 3.7059 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | bruleurs |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H13802 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | 1 | 0.9 | 3.7059 | MANUEL | NON | 3 | 3.15 | 3.7059 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T15014 | E 15016 | bi | 400 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | OUI | 0 | 6.64 | 6.64 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11207 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 1 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 3.6264 | 4.533 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11208 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 1 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 3.6264 | 4.533 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE SILO PSR R04101 | E 04104 | bi | 400 | 3.63 | 1 | 1 | 3.63 | 1 | 1 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | OUI | 0 | 3.63 | 3.63 | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | F01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | JB-15301 (AT 16001) | mono | 230 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | MANUEL | oui | 0 | 0.65 | 0.65 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  | x | H01 | REDRESSEUR LIGNE 1 SERVICES AUX. | HA82005 | 1 | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | L01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. ONDULÉ) | HL 05120 | mono | 230 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.65 | 1 | 0.8 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.52 | AUT | OUI | 0 | 0.416 | 0.52 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE | 11…. | mono | 230 | 0.007 | 1 | 0.95 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | MANUEL | oui | 0 | 0.007 | 0.0073684 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05501 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0 | 0 | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05502 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0 | 0 | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | GRILLE FOUR |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE LIGNE 1 | HA11102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | AUT | oui | 0 | 3 | 3.5294 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | GRILLE FOUR |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC LIGNE 1 | HA11101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | AUT | oui | 0 | 2.5 | 2.9412 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | PRISES DE COURANT SALLE DE CONTROLE (N.3 PRISES) |  | mono | 230 | 11.04 | 1 | 0.8 | 13.8 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | AUT | oui | 0 | 0.94944 | 1.1868 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | L01 | ARMOIRE "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 1 | HA88015 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | AUT | oui | 0 | 1 | 1.1765 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | INDICATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE LIGNE 1 | LT13007 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | AUT | oui | 0 | 0.2 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | AUT |  | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM | AT 15002 | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | AT 16001 | mono | 230 | 2.1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AUT |  | 0 | 2.1 | 2.1 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | LUMIERE NIVEAU GLACE BALOON LIGNE 1 | LG13006 | mono | 230 | 0.15 | 1 | 0.9 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | AUT | oui | 0 | 0.15 | 0.16667 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | F01 | TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | FIT-47001 | mono | 230 | 0.022 | 1 | 0.7 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | AUT | oui | 0 | 0.022 | 0.031429 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | F01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | JT-47001 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | AUT | oui | 0 | 0.005 | 0.0071429 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE BICARBONATE | HL 05020 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0.03 | 0.03 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | TABLEAU GROUPES ELECTROGENES (existantes) |  | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.22222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0.2 | 0.22222 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | COFFRET DEIE | aprés | mono | 230 | (4): 0.2; CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 1 (8): 1 | AUT |  | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | CABINE D'ANALYSE DES ÉMISSIONS DE FUMÉE DE L'UPS LIGNE 1 | aprés | mono | 230 | (4): 0.1; CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 1 (8): 1 | AUT |  | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | CABINE D'ANALYSE DES ÉMISSIONS DE FUMÉE EN SORTIE DE CHEMINÉE UPS | aprés | mono | 230 | (4): 0.1; CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 1 (8): 1 | AUT |  | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | F01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. VAPEUR BP | JT-41041 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | AUT | oui | 0 | 0.005 | 0.0071429 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | F01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU FAM LIGNE 1 | BJ-15301 (HL 15010) | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | AUT | oui | 0 | 0.03 | 0.03 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | F01 | INSTRUMENT COMPTEUR A ULTRASON DE CALORIES (ZONE VAE) | JT-47002 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.7 | 0.042857 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT |  | 0 | 0.03 | 0.042857 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | L01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU SILO PSR R04101 | HL 04110 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | AUT | oui | 0 | 0.03 | 0.03 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 1 (ALIMENTATION 1/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | AUT | oui | 0 | 5.2 | 5.2 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | L01 | TABLEAU "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 2 | HA88015 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | G01 | DAHS 1 (PC) (salle de controle) | DAHS 1 (PC) | mono | 230 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | AUT | oui | 0 | 1.5 | 1.5 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | L01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION "EXTENSION ADM" |  | mono | 230 | 0.6 | 1 | 0.95 | 0.63158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.6 | 0.63158 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 69) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 |  |  |  | aprés
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | 72W,EDGE SERIES OF LED STREET LIGHTING (BAJAJ MAKE: 169698 , BRTFG 72W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 15) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 |  |  |  | aprés
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV11135A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV11135B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 1 | HSS-03030 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | oui | 0 | 0.135 | 0.135 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 2 | HSS-03031 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | oui | 0 | 0.135 | 0.135 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE |  | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.95 | 0.031579 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.03 | 0.031579 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.007 | 0.007 | SOV | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 3 | HSS-03032 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | oui | 0 | 0.135 | 0.135 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX 4 | HSS-03033 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | oui | 0 | 0.135 | 0.135 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | GRILLE FOUR | x | D01 | COFFRET DE CONTROL ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA11103 | mono | 230 | 1.53 | 1 | 0.85 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | AUT | oui | 0 | 1.53 | 1.8 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | GRILLE FOUR | x | D01 | HMI COFFRET DE COMMANDE GRILLE | HL11104 | mono | 230 | 1.18 | 1 | 0.85 | 1.3882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | AUT | oui | 0 | 1.18 | 1.3882 | F | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | GRILLE FOUR | x | D01 | CAMERA FOUR LIGNE 1 | F13406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | AUT | oui | 0 | 0.1 | 0.11765 | n.a | 0 | 0 | 0
ARMOIRE UPS et TBTO 1 |  |  | G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 1 | HL-N17001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | oui | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. NORMAL) | HL 05120 | tri | 400 | 71.7 | 1 | 0.83 | 86.82 | 1 | 0.8 | 69.456 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 57.36 | 69.1084 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | ELEVATEUR A GODET | MT 15014 | tri | 400 | 7.5 | 0.87 | 0.81 | 10.6428 | 1 | 0.8 | 8.5143 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 6.8966 | 8.5143 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | FOND VIBRANT SILO PSR R04101 | MA 04101 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 3.0556 | 1 | 0.8 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 1.1 | 2.4444 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS D'EXTRACTION PSR SILO PSR R04101 | MT 04102 | tri | 400 | 4 | 0.83 | 0.75 | 6.4257 | 1 | 0.8 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 3.8554 | 5.1406 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS EXTRACTION POUSSIÈRES | MT 15005 | tri | 400 | 4 | 0.87 | 0.81 | 5.6762 | 1 | 0.8 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 3.6782 | 4.5409 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR PRESSURISATION VANNE BY-PASSE | MN 17002 | tri | 400 | 4 | 0.9 | 0.81 | 5.487 | 1 | 0.8 | 4.3896 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3.5556 | 4.3896 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 1 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTF 1 |  | 1 | 230 | 0 | 1 |  | - | 1 |  | aprés | aprés | aprés | aprés | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 16001 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 4.3516 | 5.0019 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 16002 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 4.3516 | 5.0019 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBTF 1 |  | x | D01 | SYSTEME ASI LIGNE 1 SERVICES AUX. |  | 1 | 230 | 0.2 | 1 |  | - | 0.7 |  | aprés | aprés | aprés | aprés | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 75) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 69) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | 72W,EDGE SERIES OF LED STREET LIGHTING (BAJAJ MAKE: 169698 , BRTFG 72W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 15) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | ARMOIRE PRINCIPAL D'ECLAIRAGE | HA81001 | mono | 230 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 30 | 30 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS DE TRANSFERT CHARBON ACTIF | MT 05151 | tri | 400 | 1.5 | 0.83 | 0.75 | 2.4096 | 1 | 0.8 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 1.4458 | 1.9277 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 15007 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.023 | 2.4975 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBTF 1 |  | x | D01 | POMPE GLICOL | P 05109 | mono | 230 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0.23529 | 0.23529 | D | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | ANALYSEUR MULTIGAZ AMONT FAM, ENTREE REACTEUR D15001 | AT 15001 | tri+N | 400 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 1.8 | 1.8 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 15012 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.023 | 2.4975 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 15017 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.023 | 2.4975 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | SAS ROTATIF TRÈMIE | MT 15006 | tri | 400 | 1.1 | 0.81 | 0.73 | 1.8603 | 1 | 0.8 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 1.0864 | 1.4882 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VIS DE TRANSFERT BICAR | MT 05101 | tri | 400 | 2.2 | 0.85 | 0.88 | 2.9412 | 1 | 0.8 | 2.3529 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.0706 | 2.3529 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBTF 1 |  | x | E01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 1 - Alimentation 2 | HL 15004 | tri+N | 400 | 2.31 | 1 | 1 | 2.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR 1 | MN 05110 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MT 05153 | tri | 400 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.78757 | 1 | 0.8 | 0.63006 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.36543 | 0.63006 | VF+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | DEVOUTEUR CHARBON ACTIF | MA 05152 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 1 | 0.8 | 0.78571 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.55 | 0.78571 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 1 |  | x | G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 1 | HL-N17001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT MOTEUR VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MN 05154 | tri | 400 | 0.04 | 0.65 | 0.65 | 0.094675 | 1 | 0.8 | 0.07574 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.049231 | 0.07574 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 1 | E 15011 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3 | 3 | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  | x | D01 | CAMERA FOUR LIGNE 1 | F13406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0.1 | 0.11765 | n.a | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 2 | E 15021 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3 | 3 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 3 | E 15031 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3 | 3 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 4 | E 15041 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3 | 3 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS T15005 | E15008 | bi | 400 | 2.05 | 1 | 1 | 2.05 | 1 | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 2.05 | 2.05 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE VIS T15007 | E15009 | bi | 400 | 4.56 | 1 | 1 | 4.56 | 1 | 1 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 4.56 | 4.56 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 2 | E 15003 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 3 | E 15004 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS E15012 | E 15013 | bi | 400 | 3.057 | 1 | 1 | 3.057 | 1 | 1 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3.057 | 3.057 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T15014 | E 15015 | bi | 400 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 10.21 | 10.21 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS T15017 | E 15018 | bi | 400 | 5.059 | 1 | 1 | 5.059 | 1 | 1 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 5.059 | 5.059 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE SILO PSR R04101 | E 04103 | bi | 400 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 6.41 | 6.41 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS T04102 | E 04105 | bi | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 1 | 1 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | COFFRET LOCAL MANCHETTE TELESCOPIQUE SILO PSR R04101 | HL 04120 | tri | 400 | 2.41 | 1 | 1 | 2.41 | 0.25 | 1 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0.6025 | 0.6025 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | G01 | PALAN ZONE TOIT FAM | W 15001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 4 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | G01 | PALAN ZONE DENOX | W 16001 | tri | 400 | 2.6 | 0.6 | 0.85 | 5.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 4 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 1
TBT n° 7 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE | MP11101A | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 0 | 0 | 0 | AUT | oui | 3 | 57.8947 | 67.3195 | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR 1 AIR SECONDAIRE REAR | MN11361 | tri | 400 | 37 | 0.94 | 0.86 | 45.7694 | 1 | 0.8 | 36.6155 | 1 | 0.8 | 36.6155 | MANUEL | oui | 3 | 31.4894 | 36.6155 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR 2 AIR SECONDAIRE FRONT | MN11371 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.78 | 29.6353 | 1 | 0.78 | 29.6353 | MANUEL | oui | 3 | 24.8936 | 29.6353 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 3 | MN11331 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.77 | 29.2553 | 1 | 0.77 | 29.2553 | MANUEL | oui | 3 | 24.5745 | 29.2553 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 2 | MN11321 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.69 | 26.2158 | MANUEL | oui | 3 | 22.0213 | 26.2158 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 4 | MN11341 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | 1 | 0.69 | 26.2158 | MANUEL | oui | 3 | 22.0213 | 26.2158 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Transport de cendres et machefers sous grille |  | D01 | MOTEUR TABLE VIBRANT | MT11570 | tri | 400 | 15 | 0.91 | 0.83 | 19.8597 | 1 | 0.85 | 16.8807 | 0.1 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 14.011 | 16.8807 | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 1 | MN11311 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.72 | 19.805 | 1 | 0.72 | 19.805 | MANUEL | oui | 3 | 17.0323 | 19.805 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 5 | MN11351 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.7 | 19.2548 | 1 | 0.7 | 19.2548 | MANUEL | oui | 3 | 16.5591 | 19.2548 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | bruleurs |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H13801 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.9 | 16.9412 | MANUEL | oui | 3 | 14.4 | 16.9412 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | bruleurs |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H13802 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | 1 | 0.9 | 16.9412 | MANUEL | oui | 3 | 14.4 | 16.9412 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Hydraulique |  | E01 | POMPE DE REMPLISSANT ET DRAINAGE UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP11171 | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 1 | 1.0001 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | AUT | oui | 3 | 6.112 | 7.64 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Transport de cendres et machefers sous grille |  | E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR GAUCHE | MT11521 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | 1 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.619 | 3.4921 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | Transport de cendres et machefers sous grille |  | E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR DROITE | MT11511 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | 1 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.619 | 3.4921 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | CONVOYEUR A CHAINE ZONE CONVECTIVE | MV13340 | tri | 400 | 4 | 0.89 | 0.82 | 5.481 | 1 | 0.8 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 3.5955 | 4.3848 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11201 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | oui | 0 | 2.9374 | 3.6717 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11202 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | oui | 0 | 2.9374 | 3.6717 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11203 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | oui | 0 | 2.9374 | 3.6717 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11204 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | oui | 0 | 2.9374 | 3.6717 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11205 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | oui | 0 | 2.9374 | 3.6717 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN11206 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | oui | 0 | 2.9374 | 3.6717 | D+1 | PTO |  | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 1 | MV13310 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.7273 | 3.2859 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 2 | MV13312 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 2.7273 | 3.2859 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | E01 | MOTEUR VANNE DE CHAUDIERE (FEEDER) | FV13021 | tri | 400 | 3 | 0.85 | 0.87 | 4.0568 | 1 | 0.85 | 3.4483 | 1 | 0.85 | 3.4483 | MANUEL | oui | 0 | 3 | 3.4483 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Hydraulique |  | E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MN11177A | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | AUT | oui | 3 | 1.1364 | 1.5783 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | E01 | MOTEUR VANNE D'EVENT VAPEUR (FEEDER) | FV13020 | tri | 400 | 2 | 0.85 | 0.86 | 2.736 | 1 | 0.85 | 2.3256 | 1 | 0.85 | 2.3256 | MANUEL | oui | 0 | 2 | 2.3256 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 1 | MV13320 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | VIS DE TRANSFERT BICAR (HOLD) | T 05101B | tri | 400 | 2.2 | 0.85 | 0.88 | 2.9412 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 2.0706 | 2.3529 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR 1 (ONDULË) | N 05110 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 0
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 2 | MV13322 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 1 | MV13324 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH HT | MV13326 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH MT | MV13328 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 1 | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | SUPPRESSEUR |  | tri | 400 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SM BT | MV13330 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 2 | MV13332 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 1 | MV13334 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 2 | MV13336 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.81818 | 1.0909 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | Vapeur machefers |  | D01 | VENTILATEUR EXTRATION FUMEES EXTRACTEUR DE MACHEFERES | MN11701 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.82 | 1.6768 | 1 | 0.64 | 1.0732 | 1 | 0.64 | 1.0732 | MANUEL | oui | 3 | 0.88 | 1.0732 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX VAP 1 | MV13501 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 SH HT | MV13502 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 SH HT | MV13503 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 SH HT | MV13516 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 SH MT | MV13504 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 SH MT | MV13505 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 SH MT | MV13517 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 SH BT | MV13506 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 SH BT | MV13507 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 SH BT | MV13518 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 VAP 2 | MV13508 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 VAP 2 | MV13509 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 ECO 1 | MV13510 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 ECO 1 | MV13511 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 ECO 1 | MV13512 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 ECO 2 | MV13513 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 ECO 2 | MV13514 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 ECO 2 | MV13515 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0.43529 | 0.59629 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 7 | bruleurs |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR DE DEMARRAGE | H13803 | tri | 400 | 8.5 | 1 | 0.85 | 10 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | MANUEL | oui | 3 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 |  |  | I01 | POMPE GLICOL | MP11272 | tri | 400 | 0.37 | 0.66 | 0.72 | 0.77862 | 0 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0 | 0 | F (prise électrique) | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP11121A | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6389 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP11121B | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.6389 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 7 | Hydraulique |  | E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MN11177B | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5783 | AUT | oui | 3 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 1 |  |  | D01 | PNEUMATEX | CU11260 | mono | 230 | 2.6 | 1 | 0.82 | 3.1707 | 1 | 1 | 3.1707 | 0 | 1 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 2.6 | 3.1707 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA11102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 3 | 3.5294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC | HA11101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 2.5 | 2.9412 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 7 SERVICES AUX. | HM83008 | 1 | 230 | 1.45 | 1 | 0.85 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | AUT | oui | 0 | 1.45 | 1.7059 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | VENTILATEUR AIR PURGE DE L'ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | MN 16003 | mono | 230 | 0.37 | 0.75 | 0.7 | 0.70476 | 1 | 0.8 | 0.56381 | 1 | 1 | 0.70476 | MANUEL | oui | 0 | 0.39467 | 0.56381 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 1 |  |  | D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - LIGNE 1 | HA83009 | 1 | 230 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | AUT | oui | 0 | 0.7 | 0.82353 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 1 SERVICES AUX. | HM83002 | 1 | 230 | 0.65 | 1 | 0.85 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | AUT | oui | 0 | 0.65 | 0.76471 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | RIO ATS LIGNE 1 SERVICES AUX. | HA88020 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | ARMOIRE SD +E/S LIGNE 1 PROC. SERVICES AUX. | HA88005 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Transport de cendres et machefers sous grille | x |  | MOTEUR B CONVOYEUR VIBRANT (TABLE) | MT11570B | tri | 400 | 7.5 | 0.9 | 0.91 | 9.1575 | 1 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 7.0833 | 7.7839 | D+1 | 0 |  | 1
TBTF 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE SERVICES AUX. | HA88012 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 PROC SERVICES AUX. | HA88013 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | TABLEAU "SIL" (ZONE ADM) - SERVICES AUX. | HA88015 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | G01 | ARMOIRE TBTD 1 SERVICES AUX. | HA83006 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | MANUEL | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T1 | HP81002-VR | mono | 230 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.8 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 0.19008 | 0.2376 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 16010 A | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | AUT | oui | 0 | 2.19 | 2.19 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 16010 B | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | AUT | oui | 0 | 2.19 | 2.19 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | F01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM | JB-15301 (AT 15002) | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | MANUEL | oui | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | E01 | ANALYSEUR DE Hg ENTREE REACTEUR D 15001 | AT 15003 | tri+N | 400 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | MANUEL | oui | 0 | 5.9 | 5.9 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 |  | x | D01 | PNEUMATEX | CU11260 | tri | 400 | 2.6 | 1 | 0.82 | 3.1707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 2.6 | 3.1707 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 1 (ALIMENTATION 1/3 NORMAL) | HL 07035 | tri+N | 400 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | MANUEL | oui | 0 | 9.9 | 9.9 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 1 | HL 15004 | tri+N | 400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | MANUEL | oui | 0 | 2 | 2 | F | 0 | 0 | 0
TGBT - Ligne 1 |  |  | L01 | VENTILATEUR TIRAGE 1 (du VSD HV83005) | MN 17001 | tri | 400 | 450 | 0.89 | 0.96 | 526.6854 | 1 | 0.75 | 395.014 | 1 | 0.02 | 10.5337 | MANUEL | oui | 2 | 379.2135 | 395.014 | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 (BP ARRET URG) | 0
TGBT - Ligne 1 |  |  | D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 1 | H83009 | tri | 400 | [10 empty] | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TGBT - Ligne 1 |  |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE ALIMENTAIRE 1 | CH-MP41001 | mono | 230 | [10 empty] | AUT | oui | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV11131B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV11132B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV11133B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV11134B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | MANUEL | oui | 0 | 0.058 | 0.058 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140A | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | MANUEL | oui | 0 | 0.1 | 0.1 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 1 |  |  | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV11140B | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | MANUEL | oui | 0 | 0.1 | 0.1 | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBT n° 7 | Système de refroidissement |  | D01 | POMPE 1 EAU DE REFROIDISSEMENT | MP11201 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | MANUEL | OUI | 0 | 57.8947 | 67.3195 | DE | PTC | 1 | 1
[21 empty] | 1091.6348 | 1213.0333

## TCD L1
Supprimé | (vide)
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
0 | 265.1882 | 299.6279
1 | 116.8539 | 121.7228
2 | 379.2135 | 395.014
3 | 330.3791 | 396.6685
4 | 0 | 0
Total général | 1091.6348 | 1213.0333

## TCD L1 location
Supprimé | (vide)
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | 15.7134 | 17.2822
ARMOIRE "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 1 | 1 | 1.1765
BARRIERE OPTIQUE BOX 1 | 0.135 | 0.135
BARRIERE OPTIQUE BOX 2 | 0.135 | 0.135
BARRIERE OPTIQUE BOX 3 | 0.135 | 0.135
BARRIERE OPTIQUE BOX 4 | 0.135 | 0.135
CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. VAPEUR BP | 0.005 | 0.0071429
CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | 0.005 | 0.0071429
COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE LIGNE 1 | 3 | 3.5294
COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC LIGNE 1 | 2.5 | 2.9412
COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 1 | 0.05 | 0.05
DAHS 1 (PC) (salle de controle) | 1.5 | 1.5
INDICATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE LIGNE 1 | 0.2 | 0.25
LUMIERE NIVEAU GLACE BALOON LIGNE 1 | 0.15 | 0.16667
PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. ONDULÉ) | 0.416 | 0.52
PANNEAU SÉQUENCEUR DU FAM LIGNE 1 | 0.03 | 0.03
PANNEAU SÉQUENCEUR DU SILO PSR R04101 | 0.03 | 0.03
PRISES DE COURANT SALLE DE CONTROLE (N.3 PRISES) | 0.94944 | 1.1868
SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | 0.058 | 0.058
SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | 0.058 | 0.058
TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 1 (ALIMENTATION 1/3 ONDULÉ) | 5.2 | 5.2
TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | 0.022 | 0.031429
Total général | 15.7134 | 17.2822

## synthèse
Synthèse par séquence
ligne 1
| P GE | P Apparente |  | Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
Démarrage | 1997.0139 | 2289.4095 | (somme de ce qui démarre tout de suite) | 0 | 265.1882 | 299.6279
| 116.8539 | 121.7228 | LIGNE 1 SEQUENCE 1 | 1 | 116.8539 | 121.7228
| 146.0674 | 152.1536 | LIGNE 2 SEQUENCE 1 | 2 | 379.2135 | 395.014
| 379.2135 | 395.014 | LIGNE 1 SEQUENCE 2 | 3 | 330.3791 | 396.6685
| 379.2135 | 395.014 | LIGNE 2 SEQUENCE 2 | 4 | 0 | 0
| 44.2454 | 56.1994 | COMMUN SEQUENCE 2 et 3 | Total général | 1091.6348 | 1213.0333
| 330.3791 | 396.6685 | LIGNE 1 SEQUENCE 3
| 330.3791 | 396.6685 | LIGNE 2 SEQUENCE 3
| 13.7059 | 16.4552 | COMMUN SEQUENCE 4 | ligne 2
|  |  |  | Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
| 3737.0718 | 4219.3057 |  | 0 | 265.9898 | 291.454
|  |  |  | 1 | 146.0674 | 152.1536
|  |  |  | 2 | 379.2135 | 395.014
|  |  |  | 3 | 330.3791 | 396.6685
Synthèse par séquence cumulées + provision pour modulation de vitesse des principaux moteurs |  |  |  | 4 | 5.3333 | 6.2745
| P GE (kW) | P Apparente (kVa) |  | Total général | 1126.9832 | 1241.5646
Instantanné | 1997.0139 | 2289.4095
15 | 2113.8678 | 2411.1324 |  | commun
30 | 2343.9353 | 2658.7405 | provision pompe alimentaire [84 kW] (100% charge et non 65%) | Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
45 | 2796.1487 | 3136.7091 | provision puissance de démarrage d'un pont roulant [73kW] [=(122-73)*1,5] | 0 | 1465.8359 | 1698.3277
60 | 3554.3622 | 3962.405 | provision acceleration ventilateurs de tirage (100% d'un ventilateur) [379 k] | 1 | 0 | 0
75 | 3598.6076 | 4018.6043 |  | 2 | 3.915 | 4.6059
90 | 3928.9867 | 4415.2729 |  | 3 | 40.3304 | 51.5935
105 | 4259.3659 | 4811.9414 |  | 4 | 8.3726 | 10.1807
120 | 4273.0718 | 4828.3966 |  | Total général | 1518.4539 | 1764.7078

## synthèse location
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
ARMOIRE UPS et TBTO 1 | 15.7134 | 17.2822
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
UPS et TBTO 2 | 18.0604 | 19.6032
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 | 4.91 | 4.91
REDRESSEUR et TBTD-2 | 4.79 | 4.79
UPS et TBTO 1 | 14.77 | 16.9115
UPS et TBTO 2 | 14.3765 | 16.9264
Total général | 38.8465 | 43.5378
1 pompe alimentaire | 146.0674 | 152.1536
pompe eaux refroidissement (100%) | 57.8947 | 67.3195
éclairage | 196.7262 | 228.8987
ventilation | 142.983 | 168.2153
besoin total location | 616.2917 | 697.0103
Demande d'un 1500 kVA en location

## PUISSANCE GE L2
|  |  | RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [18 empty] | Maître d'Ouvrage
|  |  | Groupement Concepteur - Réalisateur | [10 empty] | Rédacteur
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE LIGNE 2
|  |  |  | (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
[6 empty] | mono/tri | V | kW | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA
Régime global maximal
Localisation 1 | Localisation 2 | Supprimé | Rév. | Libellé du consommateur | Repère du consommateur | Tension d'alimentation (mono/tri) | V (tension alimentation) | Puissance nominale kW | Rendement électrique | Facteur de puissance | Puissance maximale consommée (KVA) | Facteur de simultanéité en mode normal maximal | Facteur de charge | Puissance absorbée à provisionner | Type de démarrage | Instantanné | sequence | P GE | P apparente GE | EVOLUTION ANCIEN BILAN | delta | Type de départ | Protection thermique | CCL Coffret Controle Local | CSL Coffret Sectionnement Local
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 1 | E 25002 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR PRÉCHAUFFAGE | MN 25001 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 0 | 0.58 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | BRULEURS |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H23801 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | AUT | NON | 3 | 3.15 | 3.7059 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | BRULEURS |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H23802 | tri | 400 | 3.5 | 1 | 0.85 | 4.1176 | 1 | 0.9 | 3.7059 | AUT | NON | 3 | 3.15 | 3.7059 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T25014 | E 25016 | bi | 400 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | 1 | 1 | 6.64 | AUT | OUI | 0 | 6.64 | 6.64 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21207 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21208 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE SILO PSR R04201 | E 04204 | bi | 400 | 3.626 | 1 | 1 | 3.626 | 1 | 1 | 3.626 | AUT | OUI | 0 | 3.626 | 3.626 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | L01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. ONDULE) | HL 05220 | mono | 230 | 0.52 | 1 | 1 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.416 | AUT | OUI | 0 | 0.416 | 0.416 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE | 21…. | mono | 230 | 0.007 | 1 | 0.95 | 0.0073684 | 1 | 1 | 0.0073684 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.0073684 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ALIMENTATION TRANSFORMATEUR 400 - 230 VCA | aprés | tri | 400 | 35 | 0.95 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0
TGBT - Ligne 2 |  |  | L01 | VENTILATEUR TIRAGE 2 (du VSD HV83001) | MN 27001 | tri | 400 | 450 | 0.89 | 0.96 | 526.6854 | 1 | 0.75 | 395.014 | MAN | NON | 2 | 379.2135 | 395.014 | #REF! | #REF! | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 (BP ARRET URG) | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | ARMOIRE PRINCIPAL D'ECLAIRAGE | HA81004 | tri+N | 400 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TGBT - Ligne 2 |  |  | L01 | POMPE ALIMENTAIRE 2 (du VSD HV83003) | MP41002 | tri | 400 | 200 | 0.89 | 0.96 | 234.0824 | 1 | 0.65 | 152.1536 | MAN | NON | 1 | 146.0674 | 152.1536 | #REF! | #REF! | VF+1 | Nr.3 PT100 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. NORMAL) | HL 05220 | tri | 400 | 71.7 | 1 | 0.83 | 86.3855 | 1 | 0.8 | 69.1084 | AUT | OUI | 0 | 57.36 | 69.1084 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 2 | E 25003 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE - ÉTAGE 3 | E 25004 | tri | 400 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 68) | aprés | mono | 230 | 27.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | #REF! | #REF! | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 8 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE | MP21101A | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | AUT | NON | 3 | 57.8947 | 67.3195 | #REF! | #REF! | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE | MP21101B | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | AUT | NON | 3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR 1 AIR SECONDAIRE REAR | MN21361 | tri | 400 | 37 | 0.94 | 0.86 | 45.7694 | 1 | 0.8 | 36.6155 | AUT | NON | 3 | 31.4894 | 36.6155 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 2 | MN21321 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | AUT | NON | 3 | 22.0213 | 26.2158 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 3 | MN21331 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.77 | 29.2553 | AUT | NON | 3 | 24.5745 | 29.2553 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 12.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 4 | MN21341 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.69 | 26.2158 | AUT | NON | 3 | 22.0213 | 26.2158 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR 2 AIR SECONDAIRE FRONT | MN21371 | tri | 400 | 30 | 0.94 | 0.84 | 37.9939 | 1 | 0.78 | 29.6353 | AUT | NON | 3 | 24.8936 | 29.6353 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 1 | MN21311 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.72 | 19.805 | AUT | NON | 3 | 17.0323 | 19.805 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Air de combustion |  | D01 | VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ZONE 5 | MN21351 | tri | 400 | 22 | 0.93 | 0.86 | 27.5069 | 1 | 0.7 | 19.2548 | AUT | NON | 3 | 16.5591 | 19.2548 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | BRULEURS |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 1 | H23801 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | AUT | NON | 3 | 14.4 | 16.9412 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | BRULEURS |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR 2 | H23802 | tri | 400 | 16 | 1 | 0.85 | 18.8235 | 1 | 0.9 | 16.9412 | AUT | NON | 3 | 14.4 | 16.9412 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | E01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 2 - Alimentation 2 | HL 25004 | tri+N | 400 | 8.31 | 1 | 1 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | Transport de cendres et machefers sous grille |  | D01 | MOTEUR TABLE VIBRANT | MT21570 | tri | 400 | 15 | 0.91 | 0.83 | 19.8597 | 1 | 0.85 | 16.8807 | AUT | NON | 3 | 14.011 | 16.8807 | #REF! | #REF! | DE | PTC | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | PRISES DE COURANT SALLE DE CONTROLE (N.3 PRISES) |  | mono | 230 | 11.04 | 1 | 0.8 | 13.8 | 0.43 | 0.2 | 1.1868 | AUT | OUI | 0 | 0.94944 | 1.1868 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 26001 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | AUT | OUI | 0 | 4.3516 | 5.0019 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR TRANSPORT NH3 | MN 26002 | tri | 400 | 11 | 0.91 | 0.87 | 13.8942 | 1 | 0.36 | 5.0019 | AUT | OUI | 0 | 4.3516 | 5.0019 | #REF! | #REF! | VF+1 | PTC | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | TD"O" EXT 2021 |  | mono | 230 | 6.353 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.353 | 6.353 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 74) |  | mono | 230 | 5.96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 5.96 | #REF! | #REF! | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE ELEVATEUR T25014 | E 25015 | bi | 400 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | 1 | 1 | 10.21 | AUT | OUI | 0 | 10.21 | 10.21 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 2 (ALIMENTATION 2/3 NORMAL) | HL 07035 | tri+N | 400 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | AUT | OUI | 0 | 9.9 | 9.9 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | BRULEURS |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE BRULEUR DE DEMARRAGE | H23803 | tri | 400 | 8.5 | 1 | 0.85 | 10 | 0 | 0.9 | 0 | AUT | NON | 3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | ELEVATEUR A GODET | MT 25014 | tri | 400 | 7.5 | 0.87 | 0.81 | 10.6428 | 1 | 0.8 | 8.5143 | MAN | NON | 3 | 6.8966 | 8.5143 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Transport de cendres et machefers sous grille |  |  | MOTEUR B CONVOYEUR VIBRANT (TABLE) | MT21570B | tri | 400 | 7.5 | 0.9 | \ |  | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 |  | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE SILO PSR R04201 | E 04203 | bi | 400 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | 1 | 1 | 6.41 | AUT | OUI | 0 | 6.41 | 6.41 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | E01 | ANALYSEUR DE Hg ENTREE REACTEUR D 25001 | AT 25003 | tri+N | 400 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 | AUT | OUI | 0 | 5.9 | 5.9 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 1 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP21121A | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | AUT | NON | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Hydraulique |  | D01 | POMPE 2 HYDRAULIQUE DE SECOURS | MP21121B | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | AUT | NON | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 8 | Hydraulique |  | E01 | POMPE DE REMPLISSANT ET DRAINAGE UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP21171 | tri | 400 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 7.6389 | 1 | 1.0001 | 7.64 | AUT | NON | 3 | 6.112 | 7.64 | #REF! | #REF! | D+1 | PTC | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - LIGNE 2 (ALIMENTATION 2/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | AUT | OUI | 0 | 5.2 | 5.2 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS T25007 | E 25009 | bi | 400 | 4.961 | 1 | 1 | 4.961 | 1 | 1 | 4.961 | AUT | OUI | 0 | 4.961 | 4.961 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS EXTRACTION POUSSIÈRES | MT 25005 | tri | 400 | 4 | 0.87 | 0.81 | 5.6762 | 1 | 0.8 | 4.5409 | AUT | NON | 3 | 3.6782 | 4.5409 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR PRESSURISATION VANNE BY-PASSE | MN 27002 | tri | 400 | 4 | 0.9 | 0.81 | 5.487 | 1 | 0.8 | 4.3896 | AUT | OUI | 0 | 3.5556 | 4.3896 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS D'EXTRACTION SILO PSR R04201 | MT 04202 | tri | 400 | 4 | 0.83 | 0.75 | 6.4257 | 1 | 0.8 | 5.1406 | AUT | NON | 3 | 3.8554 | 5.1406 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | CONVOYEUR A CHAINE ZONE CONVECTIVE | MV23340 | tri | 400 | 4 | 0.89 | 0.82 | 5.481 | 1 | 0.8 | 4.3848 | AUT | NON | 3 | 3.5955 | 4.3848 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS T25017 | E 25018 | bi | 400 | 3.39 | 1 | 1 | 3.39 | 1 | 1 | 3.39 | AUT | OUI | 0 | 3.39 | 3.39 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21201 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | OUI | 0 | 2.9374 | 3.6717 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21202 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | OUI | 0 | 2.9374 | 3.6717 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21203 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | OUI | 0 | 2.9374 | 3.6717 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21204 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | OUI | 0 | 2.9374 | 3.6717 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21205 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | OUI | 0 | 2.9374 | 3.6717 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement Aerorefrigerant |  | D01 | VENTILATEURS AEROREFRIGERANT GRILLE CIRCUIT 1 | MN21206 | tri | 400 | 3.3 | 0.91 | 0.8 | 4.533 | 1 | 0.81 | 3.6717 | AUT | OUI | 0 | 2.9374 | 3.6717 | #REF! | #REF! | D+1 | PTO | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | E01 | TRAÇAGE VIS T25012 | E 25013 | bi | 400 | 3.25 | 1 | 1 | 3.25 | 1 | 1 | 3.25 | AUT | OUI | 0 | 3.25 | 3.25 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE LIGNE 2 | HA21102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3.5294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA21102 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 3.5294 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3.5294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 1 | E 25011 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 2 | E 25021 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 3 | E 25031 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE ÉLECTRIQUE FAM TRÈMIE 4 | E 25041 | tri | 400 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | E01 | MOTEUR VANNE DE CHAUDIERE (FEEDER) | FV23021 | tri | 400 | 3 | 0.85 | 0.87 | 4.0568 | 1 | 0.85 | 3.4483 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3.4483 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 1 | MV23310 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | AUT | NON | 3 | 2.7273 | 3.2859 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | CONVOYEUR A CHAINE CHAMBRE DE RAYONNEMENT 2 | MV23312 | tri | 400 | 3 | 0.88 | 0.83 | 4.1073 | 1 | 0.8 | 3.2859 | AUT | NON | 3 | 2.7273 | 3.2859 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement | x | D01 | PNEUMATEX | CU21260 | tri | 400 | 2.6 | 0.8 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 3.25 | 3.9634 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | PNEUMATEX | CU21260 | mono | 230 | 2.6 | 1 | 0.82 | 3.1707 | 1 | 1 | 3.1707 | AUT | OUI | 0 | 2.6 | 3.1707 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC LIGNE 2 | HA21101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | AUT | OUI | 0 | 2.5 | 2.9412 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | COFFRET DE CONTROLE GRILLE PLC | HA21101 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 0.85 | 2.9412 | 1 | 1 | 2.9412 | AUT | OUI | 0 | 2.5 | 2.9412 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | COFFRET LOCAL MANCHETTE TELESCOPIQUE SILO PSR R04201 | HL 04220 | tri | 400 | 2.41 | 1 | 1 | 2.41 | 0.25 | 1 | 0.6025 | AUT | OUI | 0 | 0.6025 | 0.6025 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 25007 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | AUT | NON | 3 | 2.023 | 2.4975 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 25012 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | AUT | NON | 3 | 2.023 | 2.4975 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS TRANSPORTEUR A CHAINE | MT 25017 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.81 | 3.1219 | 1 | 0.8 | 2.4975 | AUT | NON | 3 | 2.023 | 2.4975 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS DE TRANSFERT BICAR | MT 05201 | tri | 400 | 2.2 | 0.85 | 0.88 | 2.9412 | 1 | 0.8 | 2.3529 | AUT | NON | 3 | 2.0706 | 2.3529 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Transport de cendres et machefers sous grille |  | E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR GAUCHE | MT21521 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | AUT | NON | 3 | 2.619 | 3.4921 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Transport de cendres et machefers sous grille |  | E01 | CONVOYEUR A CHAINE FOUR DROITE | MT21511 | tri | 400 | 2.2 | 0.84 | 0.75 | 3.4921 | 1 | 1 | 3.4921 | AUT | NON | 3 | 2.619 | 3.4921 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBTF 3 |  |  | D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 26010 A | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | AUT | OUI | 0 | 2.19 | 2.19 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | TRACAGE TRANSPORT NH3 | E 26010 B | mono | 230 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | 1 | 1 | 2.19 | AUT | OUI | 0 | 2.19 | 2.19 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | AT 26001 | tri+N | 400 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS T25005 | E 25008 | bi | 400 | 2.053 | 1 | 1 | 2.053 | 1 | 1 | 2.053 | AUT | OUI | 0 | 2.053 | 2.053 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARMOIRES CONTRÔLE ALTERNATEUR ET TURBINE "ONDULÉ" | HA XX XX 1 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR PROCESSUS - LIGNE 2 | HL 25004 | tri+N | 400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | AUT | OUI | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | E01 | MOTEUR VANNE D'EVENT VAPEUR (FEEDER) | FV23020 | tri | 400 | 2 | 0.85 | 0.86 | 2.736 | 1 | 0.85 | 2.3256 | AUT | OUI | 0 | 2 | 2.3256 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | ANALYSEUR MULTIGAZ AMONT FAM, ENTREE REACTEUR D 25001 | AT 25001 | tri+N | 400 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | G01 | DAHS 2 (PC) (salle de controle) | DAHS 2 (PC) | mono | 230 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | AUT | OUI | 0 | 1.5 | 1.5 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | E01 | PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE (ALIMENTATION ESSENTIEL) | H02003 | mono | 230 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | AUT | OUI | 0 | 1.5 | 1.5 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS DE TRANSFERT CHARBON ACTIF | MT 05251 | tri | 400 | 1.5 | 0.83 | 0.75 | 2.4096 | 1 | 0.8 | 1.9277 | AUT | NON | 3 | 1.4458 | 1.9277 | #REF! | #REF! | D+2 | 0 | 1 | 1
TBTF 3 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 8 SERVICES AUX. | HM83009 | mono | 230 | 1.45 | 1 | 0.85 | 1.7059 | 1 | 1 | 1.7059 | AUT | OUI | 0 | 1.45 | 1.7059 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | COFFRET DE CONTROL ENTRÉE SORTIE GRILLE | HA21103 | mono | 230 | 1.3 | 1 | 0.85 | 1.5294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | SAS ROTATIF TRÈMIE | MT 25006 | tri | 400 | 1.1 | 0.81 | 0.73 | 1.8603 | 1 | 0.8 | 1.4882 | AUT | NON | 3 | 1.0864 | 1.4882 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | FOND VIBRANT SILO PSR R04201 | MA 04201 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 3.0556 | 1 | 0.8 | 2.4444 | AUT | NON | 3 | 1.1 | 2.4444 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Vapeur machefers |  | D01 | VENTILATEUR EXTRATION FUMEES EXTRACTEUR DE MACHEFERES | MN21701 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.82 | 1.6768 | 1 | 0.64 | 1.0732 | AUT | NON | 3 | 0.88 | 1.0732 | #REF! | #REF! | D+1 | PTC | 1 | 1
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | HMI COFFRET DE COMMANDE GRILLE | HL21104 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1765 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | TRAÇAGE VIS 04205 | E 04205 | bi | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AUT | OUI | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | CF | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | E01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE (ALIMENTATION ESSENTIEL) | H02010 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | AUT | OUI | 0 | 0.8 | 0.8 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 1 | MV23320 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 3 |  | x | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR COMMUNS | MN 05310 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D | 0 | 1 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE BROYEUR 2 | N 05210 | tri | 400 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1.3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D | 0 | 1 | 0
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET RAY 2 | MV23322 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 1 | MV23324 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH HT | MV23326 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SH MT | MV23328 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET SM BT | MV23330 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET VAP 2 | MV23332 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 1 | MV23334 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | VANNE A DOUBLE CLAPET ECO 2 | MV23336 | tri | 400 | 0.75 | 0.825 | 0.75 | 1.2121 | 1 | 0.9 | 1.0909 | AUT | NON | 3 | 0.81818 | 1.0909 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Hydraulique |  | E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP21177A | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 1 | 1 | 1.5783 | AUT | OUI | 3 | 1.1364 | 1.5783 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Hydraulique |  | E01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 UNITE DE COMMANDE HYDRAULIQUE | MP21177B | tri | 400 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 3 |  |  | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T3 | HP81004-VR | mono | 230 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.8 | 0.2376 | AUT | OUI | 0 | 0.19008 | 0.2376 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - LIGNE 2 | HA83010 | mono | 230 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0.82353 | 1 | 1 | 0.82353 | AUT | OUI | 0 | 0.7 | 0.82353 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 2 SERVICES AUX. | HM83003 | mono | 230 | 0.65 | 1 | 0.85 | 0.76471 | 1 | 1 | 0.76471 | AUT | OUI | 0 | 0.65 | 0.76471 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | DEVOUTEUR CHARBON ACTIF | MA 05252 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 1 | 0.8 | 0.78571 | AUT | NON | 3 | 0.55 | 0.78571 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 3 |  |  | D01 | VENTILATEUR AIR PURGE DE L'ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | MN 26003 | mono | 230 | 0.37 | 0.75 | 0.7 | 0.70476 | 1 | 0.8 | 0.56381 | AUT | OUI | 0 | 0.39467 | 0.56381 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MT 05253 | tri | 400 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.78757 | 1 | 0.8 | 0.63006 | AUT | NON | 3 | 0.36543 | 0.63006 | #REF! | #REF! | VF+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX VAP 1 | MV23501 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 SH HT | MV23502 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | ARMOIRE COLLECTE DE FUMÉE CONTRE L'INCENDIE | aprés | mono | 230 | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 SH HT | MV23503 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 SH HT | MV23516 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 SH MT | MV23504 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 SH MT | MV23505 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 SH MT | MV23517 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 SH BT | MV23506 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 SH BT | MV23507 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 SH BT | MV23518 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 VAP 2 | MV23508 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 VAP 2 | MV23509 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 ECO 1 | MV23510 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 ECO 1 | MV23511 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 ECO 1 | MV23512 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 1 ECO 2 | MV23513 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 2 ECO 2 | MV23514 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | CHAUDIERE |  | D01 | MARTEAUX 3 ECO 2 | MV23515 | tri | 400 | 0.37 | 0.68 | 0.73 | 0.74537 | 1 | 0.8 | 0.59629 | AUT | NON | 3 | 0.43529 | 0.59629 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 8 | Système de refroidissement |  | I01 | POMPE GLICOL | MP21272 | tri | 400 | 0.37 | 0.66 | 0.72 | 0.77862 | 0 | 0.99892 | 0 | MAN | NON | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F (prise électrique) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | RIO ATS LIGNE 2 SERVICES AUX. | HA88021 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA88006 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA88011 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | ARMOIRE CPU +E/S LIGNE 2 ELE SERVICES AUX. | HA88014 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | G01 | ARMOIRE TBTD 2 SERVICES AUX. | HA83007 | 1 | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE |  | D01 | INDICATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE LIGNE 2 | LT23007 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2 | 0.25 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | UNITE DETECTION AMMONIAC (ZONE TEC) | HA05510 | mono | 230 | 0.16 | 1 | 0.7 | 0.22857 | 1 | 1 | 0.22857 | AUT | OUI | 0 | 0.16 | 0.22857 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE |  | D01 | LUMIERE NIVEAU GLACE BALLON LIGNE 2 | LG23006 | mono | 230 | 0.15 | 1 | 0.9 | 0.16667 | 1 | 1 | 0.16667 | AUT | OUI | 0 | 0.15 | 0.16667 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX MATERIAUX FERREUX | HSS-03034 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | OUI | 0 | 0.135 | 0.135 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | ARMOIRE LAVAGE MACHINE | aprés | mono | 230 | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | ARMOIRE CONTROL SYSTÈME | aprés | mono | 230 | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX LIGNE DE SECOURS | HSS-03035 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | OUI | 0 | 0.135 | 0.135 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | POMPE GLICOL | P 05209 | mono | 230 | 0.2 | 0.85 | 1 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 0.23529 | #REF! | #REF! | D | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | BARRIERES OPTIQUES |  | F01 | BARRIERE OPTIQUE BOX MONSTRE | HSS-03036 | mono | 230 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | 1 | 1 | 0.135 | AUT | OUI | 0 | 0.135 | 0.135 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140A | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | AUT | OUI | 0 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140B | mono | 230 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | AUT | OUI | 0 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | F01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM - LIGNE 2 | JB-25301 (AT 25002) | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE |  | D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV21135A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | CAMERA FOUR LIGNE 2 | F23406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11765 | #REF! | #REF! | n.a | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | GRILLE FOUR | x | D01 | CABINE D'ANALYSE DES ÉMISSIONS DE FUMÉE DE L'UPS LIGNE 2 | aprés | mono | 230 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | CAMERA FOUR LIGNE 2 | F23406 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.85 | 0.11765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11765 | #REF! | #REF! | n.a | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE |  | D01 | SOLÉNOÏDE AMORTISSEUR D'ARBRE D'ALIMENTATION | SOV21135B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ANALYSEUR DE POUSSIÈRE AVAL FAM - LIGNE 2 | AT 25002 | mono | 230 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134A | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134B | mono | 230 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | 1 | 1 | 0.058 | AUT | OUI | 0 | 0.058 | 0.058 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 2 | HL-N27001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT MOTEUR VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MN 05254 | tri | 400 | 0.04 | 0.65 | 0.65 | 0.094675 | 1 | 0.8 | 0.07574 | AUT | NON | 3 | 0.049231 | 0.07574 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  |  | F01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU FAM - LIGNE 2 | BJ-25301 (HL 25010) | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | AUT | OUI | 0 | 0.03 | 0.03 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | L01 | PANNEAU SÉQUENCEUR DU SILO PSR - LIGNE 2 | HL 04210 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | AUT | oui | 0 | 0.03 | 0.03 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | F01 | TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. CHAUFFAGE BATIMENT ADMINISTRATIF | FIT-41001 | mono | 230 | 0.022 | 1 | 0.7 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | AUT | OUI | 0 | 0.022 | 0.031429 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | G01 | COFFRET LOCAL DES SECURITES DU VENTILATEUR DE TIRAGE - LIGNE 2 | HL-N27001 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.0625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | F01 | TRANSMETTEUR DE DEBIT (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | FIT-47002 | mono | 230 | 0.022 | 1 | 0.7 | 0.031429 | 1 | 1 | 0.031429 | AUT | OUI | 0 | 0.022 | 0.031429 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE CHARBON ACTIF | HL 05070 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | F01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. CHAUFFAGE BATIMENT ADMINISTRATIF | JT-41001 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | AUT | OUI | 0 | 0.005 | 0.0071429 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | E01 | CALCULATEUR D'ENERGIE (ZONE VAE) - SYST. RECHAUFFAGE URBAIN | JT-47002 | mono | 230 | 0.005 | 1 | 0.7 | 0.0071429 | 1 | 1 | 0.0071429 | AUT | OUI | 0 | 0.005 | 0.0071429 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | BOITIER LUMIERE UNITE HYDRAULIQUE |  | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.95 | 0.031579 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.03 | 0.031579 | #REF! | #REF! | F | 0 | 1 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | F01 | INSTRUMENT COMPTEUR A ULTRASON DE CALORIES (ZONE VAE) | JT-41041 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 0.7 | 0.042857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.042857 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | Panneau séquenceur du FAM | HL 25010 | mono | 230 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | #REF! | #REF! | DE | 0 | 0 | 0
TGBT - Ligne 2 |  |  | D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 2 | HA83010 | tri | 400 | [7 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F |  | 0 | 0
TBTF 3 |  |  | F01 | ANALYSEUR (NO2, NO, SO2), TUBE DE MELANGE | JB-25301 (AT 26001) | mono | 230 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 | AUT | OUI | 0 | 0.65 | 0.65 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 1 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLÉNOÏDE EXTRACTEUR MACHEFERS | SOV21140B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 1 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID DROIT VERROU CASSE PONT | SOV21131B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID DROIT CASSE PONT | SOV21132B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID GAUCHE CASSE PONT | SOV21133B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134A | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 | CHAUDIERE | x | D01 | SOLENOID GAUCHE VERROU CASSE PONT | SOV21134B | mono | 230 | 0.007 | 1 | 1 | 0.007 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.007 | 0.007 | #REF! | #REF! | SOV | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | L01 | ARMOIRE "SIL" (ZONE ADM) - Alimentation 2 | HA88015 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | AUT | OUI | 0 | 1 | 1.1765 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | G01 | PALAN ZONE TOIT FAM | W25001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | MAN | NON | 4 | 1 | 1.1765 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 1
TBT n° 2 | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | G01 | PALAN ZONE DENOX | W26001 | tri | 400 | 2.6 | 0.6 | 0.85 | 5.098 | 1 | 1 | 5.098 | MAN | NON | 4 | 4.3333 | 5.098 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 1
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ONDULEUR DEDIE A LA POMPE ULTIME SECOURS (ALIMENTE VIA TRANSFO D'ISOLEMENT) | HO XX XX 1 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D+1 | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 2 | ZSL 04223 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05504 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | H01 | VANNE EXISTANTE (ZONE TEC) | XV05505 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | SOV (CF) | 0 | 1 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | H01 | TABLEAU "SIL" N.2 (ZONE ADM) - Alimentation 1 | HA88015 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 3 TBTF 3 |  | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L | 0 |  | 0
TBTF 3 |  | x | H01 | REDRESSEUR LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA82006 | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | F | 0 | 0 | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 74) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | aprés | aprés | aprés | 0
TBTF 3 |  | x | D01 | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 68) | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | aprés | aprés | aprés | 0
TBT n° 2 | FUMÉE - MOTOEURS | x | D00 | SUPPRESSEUR |  | tri | 400 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 8 | Système de refroidissement |  | D01 | POMPE 1 EAU DE REFROIDISSEMENT | MP21201 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 1 | 1 | 67.3195 | AUT | OUI | 0 | 57.8947 | 67.3195 | #REF! | #REF! | DE | PTC | 1 | 1

## TCD L2
Supprimé | (vide)
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
0 | 265.9898 | 291.454
1 | 146.0674 | 152.1536
2 | 379.2135 | 395.014
3 | 330.3791 | 396.6685
4 | 5.3333 | 6.2745
Total général | 1126.9832 | 1241.5646

## TCD L2 location
Supprimé | (vide)
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
UPS et TBTO 2 | 18.0604 | 19.6032
Total général | 18.0604 | 19.6032

## PUISSANCE GE COMMUN
|  |  | RESTRUCTURATION DE L’USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE VILLEJEAN | [16 empty] | Maître d'Ouvrage
|  |  | Groupement Concepteur - Réalisateur | [10 empty] | Rédacteur
CADRE DU BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE Parties Communes
|  |  |  | (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
[6 empty] | mono/tri | V | kW | (x100) % | (x100) % | kVA | (x100) % | (x100) % | kVA
Régime global maximal
Localisation 1 | Localisation 2 | Supprimé | Rév. | Libellé du consommateur | Repère du consommateur | Tension d'alimentation (mono/tri) | V (tension alimentation) | Puissance nominale kW | Rendement électrique | Facteur de puissance | Puissance maximale consommée (KVA) | Facteur de simultanéité en mode normal maximal | Facteur de charge | Puissance absorbée à provisionner | Type de démarrage | Instantanné | sequence | P GE | P apparente GE | Type de départ | Protection thermique | CCL Coffret Controle Local | CSL Coffret Sectionnement Local
TBT n° 3 - BUS BAR A | SYSTEME REFROIDISSEMENT GRILLE |  | D01 | POMPE 2 EAU DE REFROIDISSEMENT (LIGNE 1) | MP11211 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B | SYSTEME REFROIDISSEMENT GRILLE |  | D01 | POMPE 2 EAU DE REFROIDISSEMENT (LIGNE 2) | MP21211 | tri | 400 | 55 | 0.95 | 0.86 | 67.3195 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | DE | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | E01 | ( Note: L'armoire Séparateur Electromagnetique Primaire 171-2 aliment le moteur du band 4kW, 400V-50Hz et électro-aimant 6,417kW, 162Vcc) | [10 empty] | AUT | OUI | 3 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE CHARBON ACTIF | MN 05310 | tri | 400 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9643 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | SYSTEME dosage phosphate Chaudière |  |  | (equipement mobil. A prevoir une prise électrique) | [10 empty] | MAN | Non | 4 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | AES DI - CAMERAS THERMIQUE FOSSES | HA87003 | mono | 230 | 0.5 | 1 | 0.95 | 0.52632 | 1 | 1 | 0.52632 | AUT | OUI | 0 | 0.5 | 0.52632 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | G01 | ARMOIRE 20kV HTA - Ligne 2 | HT80001 | mono | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | AES DI - LOCAL POMPE ZONE ENC | HA87004 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 0.95 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.84211 | AUT | OUI | 0 | 0.8 | 0.84211 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | AES DI - POSTE DE COMMANDE ADM | HA87002 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 0.95 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.84211 | AUT | OUI | 0 | 0.8 | 0.84211 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | AGITATEUR DEOXYGEN. | MA41101 | tri | 400 | 1.1 | 0.848 | 0.72 | 1.8016 | 1 | 0.6 | 1.081 | AUT | OUI | 0 | 0.7783 | 1.081 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | HA88011 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | aprés | aprés | aprés | AUT | OUI | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | L01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE "AGEC" - SERVICES AUX. | HA88036 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
? | ? |  |  | Agitateur Eluats | MA40001 | tri | 400 | 1.1 | 0.89 | 0.84 | 1.4714 | 1 | 0.68 | 1.0005 | AUT | OUI | 0 | 0.84045 | 1.0005
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP | x | H01 | POMPE REMPLISSAGE GASOIL FOD 1 (EXISTANT) | MP61001 | tri | 400 | 0 | 0.77 | 0.82 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | E01 | ALIMENTATEUR VIBRANT | MS 03211 A | tri | 400 | 1.96 | 0.81 | 0.66 | 3.6663 | 1 | 1 | 3.6663 | AUT | OUI | 3 | 2.4198 | 3.6663 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | E01 | ALIMENTATEUR VIBRANT | MS 03211 B | tri | 400 | 1.96 | 0.81 | 0.66 | 3.6663 | 1 | 1 | 3.6663 | AUT | OUI | 3 | 2.4198 | 3.6663 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | ALIMENTATION CONTAINER "MISTERY BOX" |  | tri+N | 400 | 5.027 | 1 | 1 | 5.027 | 1 | 1 | 5.027 | AUT | OUI | 0 | 5.027 | 5.027 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | HL 05010 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | HL 05060 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | ALIMENTATION CONTAINER "SALLE DE REUNION" |  | tri+N | 400 | 4.528 | 1 | 1 | 4.528 | 1 | 1 | 4.528 | AUT | OUI | 0 | 4.528 | 4.528 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 1 PROC. - Alimentation 1 | HA88005 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | AUT | oui | 0 | 1.02 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 1 PROC. - Alimentation 2 | HA88005 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 2 PROC - Alimentation 1 | HA88006 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | AUT | OUI | 0 | 1.02 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S +ESD LIGNE 2 PROC - Alimentation 2 | HA88006 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE - Alimentation 1 | HA88012 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | AUT | oui | 0 | 1.105 | 1.3 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE - Alimentation 2 | HA88012 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 PROC - Alimentation 1 | HA88013 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | AUT | oui | 0 | 1.19 | 1.4 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 PROC - Alimentation 2 | HA88013 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 2 PROC - Alimentation 1 | HA88011 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | AUT | oui | 0 | 1.19 | 1.4 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 2 PROC - Alimentation 2 | HA88011 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 1 | HA88007 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | AUT | oui | 0 | 1.02 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 1 | HA88008 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | AUT | oui | 0 | 1.02 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 2 | HA88007 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE - Alimentation 2 | HA88008 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE SERVICES AUX. | HA88007 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE SERVICES AUX. | HA88008 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 1 | HA88010 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | AUT | oui | 0 | 1.105 | 1.3 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 1 | HA88009 | mono | 230 | 0.935 | 1 | 0.85 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | AUT | oui | 0 | 0.935 | 1.1 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 2 | HA88010 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 2 | HA88009 | mono | 230 | 0.935 | 1 | 0.85 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | HA88009 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | HA88010 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. - Alimentation 1 | HA88023 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | AUT | OUI | 0 | 1.19 | 1.4 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. - Alimentation 2 | HA88023 | mono | 230 | 1.19 | 1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. SERVICES AUX. | HA88023 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. SERVICES AUX. | HA88004 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE 20kV HTA - Ligne 1 | HT80001 | mono | 48 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | AUT | OUI | 0 | 0.7 | 0.7 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE 20kV HTA - Ligne 2 | HT80001 | mono | 48 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | AUT | OUI | 0 | 0.7 | 0.7 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | L01 | ARMOIRE CONVERTISSEURS ETH-FO | HA86001 | mono | 230 | 0.045 | 1 | 1 | 0.045 | 1 | 1 | 0.045 | AUT | OUI | 0 | 0.045 | 0.045 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE CPU +E/S LIGNE 2 ELE - Alimentation 1 | HA88014 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | AUT | OUI | 0 | 1.105 | 1.3 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Local GTA | x | D01 | AIR DÉPERDITIONS THERMIQUES |  | tri | 400 | 10 | 0.88 | 0.88 | 12.9132 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7955 | 12.2676 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE CPU +E/S LIGNE 2 ELE - Alimentation 2 | HA88014 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES - Alimentation 1 | HA88003 | mono | 230 | 0.36 | 1 | 0.85 | 0.42353 | 1 | 1 | 0.42353 | AUT | OUI | 0 | 0.36 | 0.42353 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES - Alimentation 2 | HA88003 | mono | 230 | 0.36 | 1 | 0.85 | 0.42353 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES SERVICES AUX. | HA88003 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | SYSTEME d'échantillonnage EU analyseur |  | L01 | ARMOIRE D'ANALYSE | HA71000 | mono | 230 | 0.685 | 1 | 0.8 | 0.85625 | 1 | 1 | 0.85625 | AUT | OUI | 0 | 0.685 | 0.85625 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | G01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION DU UPS 230Vca Nr.1 (TBTO-1) | HA 83004 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | G01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION DU UPS 230Vca Nr.2 (TBTO-2) | HA 83005 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer | x | E01 | SEPARATEUR ELECTROMAGNETIQUE PRIMAIRE | MT 03171 | tri | 400 | 4 | 0.89 | 0.81 | 5.5486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 5.5486 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE DE DISTRIBUTION SPRINKLER (existant) |  | tri+N | 400 | 20 | 1 | 0.9 | 22.2222 | 1 | 1 | 22.2222 | AUT | OUI | 0 | 20 | 22.2222 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE HTA SERVICES AUX. | HT80001 | mono | 230 | 0.6 | 1 | 0.85 | 0.70588 | 1 | 1 | 0.70588 | AUT | OUI | 0 | 0.6 | 0.70588 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE SD +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 1 | HA88004 | mono | 230 | 0.68 | 1 | 0.85 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | AUT | oui | 0 | 0.68 | 0.8 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | ARMOIRE SD +E/S PARTIES COMMUNES PROC - Alimentation 2 | HA88004 | mono | 230 | 0.68 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | D01 | ARMOIRE SÉPARATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE PRIMAIRE | 171-2 | tri | 400 | 7.3 | 0.95 | 1 | 7.6842 | 1 | 1 | 7.6842 | AUT | OUI | 3 | 7.6842 | 7.6842 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | ARMOIRE SERVER - Alimentation 1 | HA88001 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1.75 | AUT | OUI | 0 | 1.4875 | 1.75 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE SERVER SERVICES AUX. | HA88001-2 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP | x | D01 | PANNEAU POMPE DE PRESSURIZATION RESEAU ANTINCENDIE A (existant) |  | tri | 400 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5294 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE SERVER | HA88001 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 1 | 1 | aprés | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 3.5 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE SERVER | HA88002 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 1 | 1 | aprés | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 3.5 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - Alimentation 1 | HA88035 | mono | 230 | 2.609 | 1 | 0.95 | 2.7463 | 1 | 1 | 2.7463 | AUT | OUI | 0 | 2.609 | 2.7463 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - Alimentation 2 | HA88035 | mono | 230 | 2.609 | 1 | 0.95 | 2.7463 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - SERVICES AUX. | HA88035 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SSI / DECT -SALLE DE CONTROLE ADM | HA87001 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 2.1053 | 1 | 1 | 2.1053 | AUT | OUI | 0 | 2 | 2.1053 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - Alimentation 1 | HA88032 | mono | 230 | 2.177 | 1 | 0.95 | 2.2916 | 1 | 1 | 2.2916 | AUT | OUI | 0 | 2.177 | 2.2916 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - Alimentation 2 | HA88032 | mono | 230 | 2.177 | 1 | 0.95 | 2.2916 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - SERVICES AUX. | HA88032 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME RADIO - Alimentation 1 (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | HA88034 | mono | 230 | 1.2 | 1 | 0.95 | 1.2632 | 1 | 1 | 1.2632 | AUT | OUI | 0 | 1.2 | 1.2632 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME RADIO - Alimentation 2 (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | HA88034 | mono | 230 | 1.2 | 1 | 0.95 | 1.2632 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | PANNEAU GROUPE MOTO-POMPE DIESEL RESEAU ANTINCENDIE (existant) |  | mono | 230 | 3 | 1 | 0.8 | 3.75 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.875 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME RADIO - SERVICES AUX. (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | HA88034 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - Alimentation 1 | HA88033 | mono | 230 | 2.618 | 1 | 0.95 | 2.7558 | 1 | 1 | 2.7558 | AUT | OUI | 0 | 2.618 | 2.7558 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - Alimentation 2 | HA88033 | mono | 230 | 2.618 | 1 | 0.95 | 2.7558 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - SERVICES AUX. | HA88033 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - Alimentation 1 | HA88031 | mono | 230 | 2.468 | 1 | 0.95 | 2.5979 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 2.468 | 2.5979 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - Alimentation 2 | HA88031 | mono | 230 | 2.468 | 1 | 0.95 | 2.5979 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - SERVICES AUX. | HA88031 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 1 - Ligne 1 | HM83002 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.25 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 1 - Ligne 2 | HM83002 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.25 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 2 - Ligne 1 | HM83003 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.25 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 2 - Ligne 2 | HM83003 | mono | 48 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.25 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 3 - Ligne 1 | HM83004 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 3 - Ligne 2 | HM83004 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 3 SERVICES AUX. | HM83004 | mono | 230 | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.1176 | 1 | 1 | 1.1176 | AUT | OUI | 0 | 0.95 | 1.1176 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | I01 | ARMOIRE SERVER - Alimentation 2 | HA88002 | mono | 230 | 2.975 | 1 | 0.85 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 1.4875 | 1.75 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 4 - Ligne 1 | HM83005 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | TABLEAU MOYENNE TENSION ENEDIS | HT80002 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 4 - Ligne 2 | HM83005 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 4 SERVICES AUX. | HM83005 | mono | 230 | 1.55 | 1 | 0.85 | 1.8235 | 1 | 1 | 1.8235 | AUT | OUI | 0 | 1.55 | 1.8235 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 5 - Ligne 1 | HM83006 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 5 - Ligne 2 | HM83006 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 5 SERVICES AUX. | HM83006 | mono | 230 | 0.55 | 1 | 0.85 | 0.64706 | 1 | 1 | 0.64706 | AUT | OUI | 0 | 0.55 | 0.64706 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 6 - Ligne 1 | HM83007 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 6 - Ligne 2 | HM83007 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 6 SERVICES AUX. | HM83007 | mono | 230 | 0.95 | 1 | 0.85 | 1.1176 | 1 | 1 | 1.1176 | AUT | OUI | 0 | 0.95 | 1.1176 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 7 - Ligne 1 | HM83008 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | aprés | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 7 - Ligne 2 | HM83008 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | aprés | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 8 - Ligne 1 | HM83009 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBT 8 - Ligne 2 | HM83009 | mono | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | ARMOIRE TBTF 1 | HA83001 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBTF 2 | HA83002 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TBTF 3 | HA83003 | mono | 48 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | AUT | OUI | 0 | 0.08 | 0.08 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TGBT LIGNE 1 | HM83001 | mono | 48 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | AUT | OUI | 0 | 0.75 | 0.75 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | ARMOIRE TGBT LIGNE 2 | HM83001 | mono | 48 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | AUT | OUI | 0 | 0.75 | 0.75 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | ARMOIRE TGBT SERVICES AUX. | HM83001 | mono | 230 | 2.3 | 1 | 0.85 | 2.7059 | 1 | 1 | 2.7059 | AUT | OUI | 0 | 2.3 | 2.7059 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BAS BAR B | GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | HA 43001 | tri | 400 | 74.1 | 1 | 0.82 | 90.3659 | 0.8 | 1 | 72.2927 | AUT | oui | 0 | 59.28 | 72.2927 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | F01 | ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | HA 43001 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | AUT | oui | 0 | 2 | 2 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | F01 | ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | HA43001 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.85 | 2.3529 | 1 | 1 | 2.3529 | AUT | oui | 0 | 2 | 2.3529 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | BANC D'ECHANTILLONNAGE - Zone INC |  | mono | 230 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.6667 | 1 | 1 | 1.6667 | AUT | OUI | 0 | 1.5 | 1.6667 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - Ligne 1 | HA83009 | mono | 48 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.25 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | D01 | BANQUE DE CONDENSATEURS - Ligne 2 | HA83010 | mono | 48 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.25 | 0.25 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | I01 | BOITE D'ALIMENTATION RESISTANCE DE CHAUFFAGE CUVE D'EAU R68102 (ZONE LOCAL TECNIQUE ANTI-INCENDIE) | HA68002 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 1.2 | AUT | OUI | 0 | 1.2 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | I01 | BOITE D'ALIMENTATION RESISTANCE DE CHAUFFAGE CUVE D'EAU R68103 (PRÈS DE L'ENTRÉE DE L'USINE) | HA68003 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 1.2 | AUT | OUI | 0 | 1.2 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | CENTRALE DE DETECTION GAZ O2 - RDC ZONE ELE (alimentation par HA 68001) | HA68007 | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | D01 | CHARIOT NAVETTE | MT 03161B | tri | 400 | 1.1 | 0.85 | 0.78 | 1.6591 | 1 | 0.9 | 1.4932 | AUT | OUI | 3 | 1.1647 | 1.4932 | VF+2 | PTC | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | H01 | COFFRET ALIMENTATION AUX. TABLEAU HTA 20kV ENEDIS | HA 82009 | mono | 230 | 0.48 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0.48 | AUT | OUI | 0 | 0.48 | 0.48 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | I01 | COFFRET ALIMENTATION POMPES D'ASSECHEMENT (EXISTANT) |  | tri | 400 | 1.7 | 1 | 0.85 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | SYSTEME du traitement d'eau |  | G01 | COFFRET DE COMMAND AGITATEUR ET POMPES DOSEUSES | HL90010 | tri+N | 400 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | AUT | OUI | 0 | 0.6 | 0.75 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP | x | G01 | POMPE ACIDE / SOUDE TRAITEMENT EAU 1 | MP71007 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.86 | 2.052 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588 | 0.82079 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | SYSTEME dosage phosphate Chaudière |  | D01 | COFFRET DE COMMANDE DOSAGE PHOSPHATE | H 0 3 XX | tri | 400 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | AUT | OUI | 0 | 0.6 | 0.75 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 1 - Ligne 1 | HA82001-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | E01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - Alimentation 1 | HA87002 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1053 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 1 - Ligne 2 | HA82001-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 2 - Ligne 1 | HA82002-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES REDRESSEUR 2 - Ligne 2 | HA82002-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.1) - Ligne 1 | HA82003-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.1) - Ligne 2 | HA82003-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.2) - Ligne 1 | HA82004-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  |  | G01 | COFFRET DE PROTECTION BATTERIES UPS 230Vca (Nr.2) - Ligne 2 | HA82004-CS | mono | 48 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | SYSTEME du traitement d'eau |  | G01 | COFFRET DETECTION DE BOUES | HL90011 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.0625 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.0625 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | SYSTEME du traitement d'eau |  | G01 | COFFRET DETECTION D'HYDROCARBURES | HL90012 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.0625 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.0625 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | E01 | COFFRET SYSTEME DEIE (ABB) | HA88030 | mono | 48 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | AUT | OUI | 0 | 0.15 | 0.15 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | COFFRET SYSTEME DEIE (ABB+ENEDIS) | HA88030 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.35 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Traitement déchets encombrants |  | D01 | COFFRET TBTF BROYEUR EXISTANT |  | tri | 400 | 232 | 1 | 0.88 | 263.6364 | 1 | 0.9 | 237.2727 | AUT | OUI | 0 | 208.8 | 237.2727 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  |  | H01 | COFFRET TELEACTION PROTECTION DECOUPLAGE H.4 |  | mono | 48 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | AUT | OUI | 0 | 0.15 | 0.15 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | COFFRET VENTILATEUR AÉROREFRIGERANT 1 | HA46101 | tri | 400 | 28.45 | 0.91 | 0.94 | 33.2593 | 1 | 1 | 33.2593 | AUT | OUI | 0 | 31.2637 | 33.2593 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | COFFRET VENTILATEUR AÉROREFRIGERANT 2 | HA46201 | tri | 400 | 28.45 | 0.91 | 0.94 | 33.2593 | 1 | 1 | 33.2593 | AUT | OUI | 0 | 31.2637 | 33.2593 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | COFFRET VENTILATEUR AÉROREFRIGERANT 3 | HA46301 | tri | 400 | 28.45 | 0.91 | 0.94 | 33.2593 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | F01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE BICARBONATE + CHARBON ACTIVE | JB-05301 (ZSL 05005) | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | AUT | OUI | 0 | 0.0625 | 0.0625 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | F01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR | JB-05301 (ZSL 04123) | mono | 230 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.0625 | 1 | 1 | 0.0625 | AUT | OUI | 0 | 0.0625 | 0.0625 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | COMPRESSEUR AIR 1 | H62001 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.85 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 41.0397 | AUT | OUI | 0 | 34.8837 | 41.0397 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | COMPRESSEUR AIR 2 | H62002 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.85 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 41.0397 | AUT | OUI | 0 | 34.8837 | 41.0397 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | COMPRESSEUR AIR 3 | H62003 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.85 | 68.3995 | 1 | 0.6 | 41.0397 | AUT | OUI | 0 | 34.8837 | 41.0397 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | COMPRESSEUR AIR 4 (NOUVEAU) | H62004 | tri | 400 | 55 | 0.946 | 0.92 | 63.1951 | 0 | 0.6 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | L01 | ARMOIRE TBT 7 | HM83008 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | COMPTEUR DE MESURE (ENEDIS) |  | mono | 230 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | AUT | OUI | 0 | 0.5 | 0.5 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | L01 | ARMOIRE TBT 8 | HM83009 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | CONVOYEUR DE REPRISE SOUS SCALPEUR VERS NAVETTE | MT 03151 | tri | 400 | 5.5 | 0.89 | 0.8 | 7.7247 | 1 | 1 | 7.7247 | AUT | OUI | 3 | 6.1798 | 7.7247 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | CONVOYEUR DE REPRISE VERS SCALPEUR SECONDAIRE | MT 03131 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.9782 | AUT | OUI | 3 | 2.4719 | 2.9782 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | CONVOYEUR NAVETTE | MT 03161A | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 0.9 | 2.6804 | AUT | OUI | 3 | 2.2247 | 2.6804 | VF+2 | PTC | 1 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | DEVOUTEUR BICARBONATE R05002 | MA 05002 | tri | 400 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.746 | 1 | 0.8 | 1.3968 | AUT | OUI | 0 | 0.97778 | 1.3968 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | DEVOUTEUR CHARBON ACTIF | MA 05352 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 1 | 0.8 | 0.78571 | AUT | OUI | 0 | 0.55 | 0.78571 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | FOND VIBRANT BICAR PAR LE SILO BICARBONATE | MA 05001 | tri | 400 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.746 | 1 | 0.8 | 1.3968 | AUT | OUI | 0 | 0.97778 | 1.3968 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | H01 | FREIN CONVOYEUR NAVETTE | FR / MT 03161A | tri | 400 | 0.049 | 1 | 1 | 0.049 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | D01 | GRAISSAGE 121 (CONVEYEUR PRINCIPAL) | MP 03121 | tri | 400 | 0.1 | 0.52 | 0.68 | 0.28281 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 3 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | D01 | GRAISSAGE 191 (CONVEYEUR DE SECOUR) | MP 03191 | tri | 400 | 0.1 | 0.52 | 0.68 | 0.28281 | 0.3 | 1 | 0.084842 | AUT | OUI | 3 | 0.057692 | 0.084842 | D+1 | 0 | 1 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Administration Area |  | F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - ADM Area | HA85100 | tri | 400 | 38.5 | 1 | 0.85 | 45.2941 | 1 | 0.9 | 40.7647 | AUT | OUI | 0 | 34.65 | 40.7647 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Batiment electrique |  | F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - ELE Area | HA84101 | tri | 400 | 92.3 | 1 | 0.85 | 108.5882 | 1 | 0.9 | 97.7294 | AUT | OUI | 0 | 83.07 | 97.7294 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Hall chaudières et TF |  | F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - INC Area | HA84104 | tri | 400 | 14.52 | 1 | 0.85 | 17.0824 | 1 | 0.9 | 15.3741 | AUT | OUI | 0 | 13.068 | 15.3741 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | TEC Area |  | F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - TEC Area | HA84103 | tri | 400 | 1.43 | 1 | 0.85 | 1.6824 | 1 | 0.9 | 1.5141 | AUT | OUI | 0 | 1.287 | 1.5141 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Local GTA |  | F01 | HVAC POWER AND CONTROL PANEL - VAE Area | HA84102 | tri | 400 | 12.12 | 1 | 0.85 | 14.2588 | 1 | 0.9 | 12.8329 | AUT | OUI | 0 | 10.908 | 12.8329 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | MONTE CHARGE - ZONE INC CIS ECLAIRAGE |  | tri+N | 400 | 13.3 | 1 | 0.85 | 15.6471 | 0.3 | 1 | 4.6941 | AUT | OUI | 0 | 3.99 | 4.6941 | F | 0 | 0 | 1
? | ? |  |  | motopompe de relevage des eaux incendies |  | tri | 400 | 0 | 0.89 | 0.84 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | MAN | NON | 4 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | NOUVEAU POSTE OPERATEUR (WORKSTATION) OC08 |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.375 | 1 | 1 | 0.375 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.375 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | PALAN ELECTRIQUE ZONE AEREOCONDENSER | LA0000 | tri | 400 | 1.5 | 0.6 | 0.85 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | G01 | PALAN ZONE BROYEURS SILO BICAR | W 04001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | AUT | OUI | 0 | 1 | 1.1765 | F | 0 | 0 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | G01 | PALAN ZONE TOIT SILOS PSR | W 05001 | tri | 400 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.1765 | 1 | 1 | 1.1765 | MAN | NON | 4 | 1 | 1.1765 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 |  |  | L01 | PANNEAU D'ALIMENTATION BAIE DEPORTE DECT ZONE ELE | HA68005 | mono | 230 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.77778 | 1 | 1 | 0.77778 | AUT | OUI | 0 | 0.7 | 0.77778 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Pont Bascule & Portique de Détection Radioactivité |  | F01 | PANNEAU D'ALIMENTATION PONTE BASCULE 1 et PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 1 (ENTRE) | HA01001 | mono | 230 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.36 | AUT | OUI | 0 | 1.36 | 1.36 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Pont Bascule & Portique de Détection Radioactivité |  | F01 | PANNEAU D'ALIMENTATION PONTE BASCULE 2 et PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 2 (SORTIE) | HA01002 | mono | 230 | 3.4 | 1 | 1 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.36 | AUT | OUI | 0 | 1.36 | 1.36 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIM. NORMALE) | HL 05320 | tri | 400 | 71.7 | 1 | 0.83 | 86.3855 | 1 | 0.8 | 69.1084 | AUT | OUI | 0 | 57.36 | 69.1084 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 1 | HA83009 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.85 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23529 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | L01 | ARMOIRE TBT 3 | HM83004 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.85 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0.2 | 0.23529 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | BATTERIE DE COMPENSATION D’ÉNERGIE RÉACTIVE LIGNE 2 | HA83010 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.85 | 0.23529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23529 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | F01 | SEQUENCER EXISTANT | U00001 | mono | 230 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.33333 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | L01 | PANNEAU DE COMMANDE DU BROYEUR BICARBONATE (ALIMENTATION ONDULE) | HL 05320 | mono | 230 | 0.52 | 1 | 1 | 0.52 | 1 | 0.8 | 0.416 | AUT | OUI | 0 | 0.416 | 0.416 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | PANNEAU DE COMMANDE LOCAL DE LA POMPE DE NETTOYAGE | HL44001 | tri | 400 | 55.5 | 0.947 | 0.85 | 68.9484 | 1 | 0.66436 | 45.8068 | AUT | OUI | 0 | 38.9358 | 45.8068 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | H01 | PANNEAU DE COMMANDE POMPES REMPLISSAGE GASOIL FOD | HL61000 | tri | 400 | 1.1 | 0.77 | 0.82 | 1.7422 | 0.2 | 0.8 | 0.27875 | AUT | OUI | 0 | 0.22857 | 0.27875 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | PANNEAU DE COMMANDE SYSTEME D'ALIMENTATION MANIEMENT DES CANONS EAU ANTINCENDIE | HA68004 | mono | 230 | 3 | 1 | 0.9 | 3.3333 | 0.1 | 1 | 0.33333 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.33333 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | PANNEAU ECLAIRAGE CHEMINEE (existant) |  | mono | 230 | 1.7 | 1 | 0.95 | 1.7895 | 1 | 1 | 1.7895 | AUT | OUI | 0 | 1.7 | 1.7895 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | PANNEAU LOCAL DE GESTION REMPLISSAGE AMMONIAQUE | HA05505 | mono | 230 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | F01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE BICARBONATE | JB-05301 (HL 05010) | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | oui | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | F01 | PANNEAU LOCAL POUR DELCOLMATAGE CHARBON ACTIF | JB-05301 (HL 05060) | mono | 230 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | AUT | OUI | 0 | 0.05 | 0.05 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | PANNEAU POMPE PURGE AMMONIAQUE | HA05504 | mono | 230 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.375 | 0 | 0.85 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | SÈCHEUR AIR 1 | H62005 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.1 | 0.11111 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | SÈCHEUR AIR 2 | H62006 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.1 | 0.11111 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | PANNEAU POMPE DISTRIBUTEUR DU DIESEL (VOITURES) |  | tri | 400 | 2.5 | 1 | 0.8 | 3.125 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | SYSTEME dosage phosphate Chaudière |  | G01 | PANNEAU SKID REGULATION PH | HL70004 | tri+N | 400 | 2.8 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | AUT | OUI | 0 | 2.8 | 3.5 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | PANNEAU SYSTEME AES DI RDC ZONE ELE | HA68006 | mono | 230 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.88889 | 1 | 1 | 0.88889 | AUT | OUI | 0 | 0.8 | 0.88889 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | H01 | PANNEAU SYSTEME GTB | HA 88101 | mono | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AUT | OUI | 0 | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | PANNEAU SYSTEME TRACAGE ELECTRIQUE TUYAUTERIE D’EAU D’EXTINCTION | HA68001 | tri+N | 400 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 | AUT | OUI | 0 | 28 | 28 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | H01 | PC SUPERVISION DISTANTE GTA (SALLE DE CONTROLE) |  | mono | 230 | 0.285 | 1 | 0.8 | 0.35625 | 1 | 1 | 0.35625 | AUT | OUI | 0 | 0.285 | 0.35625 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE 1 PURGES | MP44001 | tri | 400 | 3 | 0.87 | 0.85 | 4.0568 | 1 | 0.85 | 3.4483 | AUT | OUI | 0 | 2.931 | 3.4483 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE 2 PURGES | MP44002 | tri | 400 | 3 | 0.87 | 0.85 | 4.0568 | 0 | 0.85 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TGBT |  |  | L01 | POMPE ALIMENTAIRE 3 ( du VSD HV83004) | MP41003 | tri | 400 | 200 | 0.958 | 0.92 | 226.922 | 0 | 0.925 | 0 | MAN | NON | 1 | 0 | 0 | VF | Nr.3 PT100 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | POMPE ANNEAU LIQ.GROUP DE VIDE 1 | MP44011 | tri | 400 | 30 | 0.929 | 0.81 | 39.8676 | 1 | 0.63486 | 25.3106 | AUT | OUI | 0 | 20.5016 | 25.3106 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | D01 | POMPE ANNEAU LIQ.GROUP DE VIDE 2 | MP44012 | tri | 400 | 30 | 0.929 | 0.81 | 39.8676 | 1 | 0.63486 | 25.3106 | AUT | OUI | 0 | 20.5016 | 25.3106 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 1 | MP46001 | tri | 400 | 37 | 0.95 | 0.85 | 45.8204 | 1 | 0.75 | 34.3653 | AUT | OUI | 0 | 29.2105 | 34.3653 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 2 | MP46002 | tri | 400 | 37 | 0.95 | 0.85 | 45.8204 | 0 | 0.83636 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 1 | MP41061 | tri | 400 | 1.5 | 0.87 | 0.85 | 2.0284 | 0 | 0.6 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 2 | MP41062 | tri | 400 | 1.5 | 0.87 | 0.85 | 2.0284 | 0 | 0.6 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CONDENSAT 1 | MP45001 | tri | 400 | 18.5 | 0.926 | 0.92 | 21.7157 | 1 | 0.7 | 15.201 | AUT | OUI | 0 | 13.9849 | 15.201 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CONDENSAT 2 | MP45002 | tri | 400 | 18.5 | 0.926 | 0.92 | 21.7157 | 1 | 0.7 | 15.201 | AUT | OUI | 0 | 13.9849 | 15.201 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CONDENSAT 3 | MP45003 | tri | 400 | 18.5 | 0.926 | 0.92 | 21.7157 | 0 | 0.7 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 1 | MP47001 | tri | 400 | 7.5 | 0.92 | 0.85 | 9.5908 | 0 | 0.57 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 2 | MP47002 | tri | 400 | 7.5 | 0.92 | 0.85 | 9.5908 | 0 | 0.57 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | 0.5 |  |  |  | 0.7 |  |  | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | 0.5 |  |  |  | 0.7 |  |  | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | ARMOIRE CENDRES LIGNE 1 | aprés | mono | 48 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | ARMOIRE MARTEUX LIGNE 1 | aprés | mono | 48 | 0.3 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | POMPE DE RECIRCULATION DU GROUPE A VIDE | MP44021 | tri | 400 | 0.75 | 0.807 | 0.71 | 1.309 | 1 | 0.85 | 1.1126 | AUT | OUI | 0 | 0.78996 | 1.1126 | D+1 | PTC | 1 | 1
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | ARMOIRE UPS LIGNE 1 | aprés | mono | 48 | 0.2 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | D01 | POMPE DE RECIRCULATION DU GROUPE A VIDE | MP44022 | tri | 400 | 0.75 | 0.807 | 0.71 | 1.309 | 1 | 0.85 | 1.1126 | AUT | OUI | 0 | 0.78996 | 1.1126 | D+1 | PTC | 1 | 1
? | ? |  |  | pompe de relevage des eaux drains |  | tri | 400 | 3 | 0.89 | 0.84 | 4.0128 | 1 | 0.68 | 2.7287 | MAN | NON | 4 | 2.2921 | 2.7287
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | POMPE DOSEUSE DEOXYGEN. 1 | MP41101 | tri | 400 | 0.18 | 0.57 | 0.65 | 0.48583 | 0.5 | 0.84 | 0.20405 | AUT | OUI | 0 | 0.13263 | 0.20405 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | POMPE DOSEUSE DEOXYGEN. 2 | MP41102 | tri | 400 | 0.18 | 0.57 | 0.65 | 0.48583 | 0.5 | 0.83636 | 0.20317 | AUT | OUI | 0 | 0.13206 | 0.20317 | D+1 | 0 | 1 | 1
? | ? |  |  | Pompe doseuse hypochlorite | MP40201 | tri | 230 | 0.24 | 0.89 | 0.84 | 0.32103 | 1 | 0.68 | 0.2183 | AUT | OUI | 0 | 0.18337 | 0.2183
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | COFFRET MODEM TELEACTION PROTECTION DECOUPLAGE H.4 (ENEDIS) | MP40031 | tri | 400 | 3 | 0.91 | 0.85 | 3.8785 | 1 | 0.67 | 2.5986 | AUT | OUI | 0 | 2.2088 | 2.5986 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40032) | 1
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | POMPE EAU DEMI APPOINT 2 | MP40032 | tri | 400 | 3 | 0.91 | 0.85 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40031) | 1
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTD 1 | aprés | mono | 48 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTD CC | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTD 1 | aprés | mono | 48 | 0 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTD CC | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | E01 | POMPE EAU PLUVIALE | MP72105 | tri | 400 | 1.5 | 0.89 | 0.84 | 2.0064 | 1 | 0.68 | 1.3644 | AUT | OUI | 0 | 1.1461 | 1.3644 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72106) | 1
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | E01 | POMPE EAU PLUVIALE | MP72106 | tri | 400 | 1.3 | 0.89 | 0.84 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72105) | 1
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARMOIRE TGBT COMMUNES | HM83001 | mono | 48 | 1.5 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARMOIRE HTA ENEDIS | HT80002 | mono | 48 | 1 | aprés | aprés | aprés | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | SYSTEME dosage phosphate Chaudière |  | I01 | POMPE EGOUTTURES MACHEFERS | MP71006 | tri | 400 | 1.3 | 0.92 | 0.74 | 1.9095 | 1 | 1 | 1.9095 | MAN | Non | 4 | 1.413 | 1.9095 | F (prise électrique) | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | remise à pH |  | G01 | POMPE MISE A PH (pompe de dosage acide) | MP71003 | tri | 400 | 0.75 | 0.92 | 0.74 | 1.1016 | 1 | 1 | 1.1016 | AUT | OUI | 0 | 0.81522 | 1.1016 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | E01 | POMPE RECICLAGE EAUX | MP72103 | tri | 400 | 1.4 | 0.86 | 0.82 | 1.9853 | 1 | 0.68 | 1.35 | AUT | OUI | 0 | 1.107 | 1.35 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72104) | 1
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | E01 | POMPE RECICLAGE EAUX | MP72104 | tri | 400 | 1.4 | 0.86 | 0.82 | 1.9853 | 0 | 0.68 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72103) | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | POMPE RECIRCULATION SOLUTION D'AMMONIAQUE | MP 05402 | tri | 400 | 0.37 | 0.79 | 0.7 | 0.66908 | 0.5 | 0.8 | 0.26763 | AUT | OUI | 0 | 0.18734 | 0.26763 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | POMPE RECIRCULATION SOLUTION D'AMMONIAQUE | MP 05401 | tri | 400 | 0.37 | 0.79 | 0.7 | 0.66908 | 0.5 | 0.8 | 0.26763 | AUT | OUI | 0 | 0.18734 | 0.26763 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | remise à pH |  | G01 | POMPE RECYCLAGE EAUX PROCESS (PANNEAU) | MP71001 | tri | 400 | 0.75 | 0.92 | 0.74 | 1.1016 | 1 | 1 | 1.1016 | AUT | OUI | 0 | 0.81522 | 1.1016 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | POMPE REMPLI. CIRCUIT FERME | MP46003 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.86 | 2.052 | 1 | 0.6 | 1.2312 | AUT | OUI | 0 | 1.0588 | 1.2312 | D+1 | PTC | 1 | 1
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | 0.5 |  |  |  | 0.7 |  |  | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | RÉSERVE | aprés | mono | 48 | 0.5 |  |  |  | 0.7 |  |  | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARMOIRE CENDRES LIGNE 2 | aprés | mono | 48 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARMOIRE MARTEUX LIGNE 2 | aprés | mono | 48 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | POMPE REMPLISS. RAPIDE 1 | MP40041 | tri | 400 | 15 | 0.92 | 0.85 | 19.1816 | 0 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40042) | 1
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARMOIRE UPS LIGNE 2 | aprés | mono | 48 | 0.2 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | L01 | COFFRET MODEM TELEACTION PROTECTION DECOUPLAGE H.4 (ENEDIS) |  | mono | 48 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | AUT | OUI | 0 | 0.15 | 0.15 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | POMPE REMPLISS. RAPIDE 2 | MP40042 | tri | 400 | 15 | 0.92 | 0.85 | 19.1816 | 0 | 0 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | PTC | 1 (avec MP40041) | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | POMPE REMPLISSAGE STOCKAGE AMMONIAQUE | MP05501 | tri | 400 | 4 | 0.84 | 0.8 | 5.9524 | 1 | 0.85 | 5.0595 | AUT | OUI | 0 | 4.0476 | 5.0595 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | E01 | POMPE SOLS ET BATIMENT | MP72101 | tri | 400 | 11 | 0.92 | 0.81 | 14.7611 | 1 | 0.68 | 10.0376 | AUT | OUI | 0 | 8.1304 | 10.0376 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72102) | 1
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | E01 | POMPE SOLS ET BATIMENT | MP72102 | tri | 400 | 11 | 0.92 | 0.81 | 14.7611 | 0 | 0.68 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 (avec MP72101) | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | remise à pH |  | G01 | POMPE VIDANGE CUVE TAMPON (PANNEAU) | MP71002 | tri | 400 | 0.75 | 0.92 | 0.74 | 1.1016 | 1 | 1 | 1.1016 | AUT | OUI | 0 | 0.81522 | 1.1016 | F | 0 | 0 | 0
? | ? |  |  | Pompes appoint soude | MP40011/P40012 | tri | 400 | 0.37 | 0.89 | 0.84 | 0.49492 | 1 | 0.68 | 0.33654 | AUT | OUI | 0 | 0.2827 | 0.33654
? | ? |  |  | Pompes de relevage reseau Xylem (à côté cuve tampon) |  | tri | 400 | 2.4 | 0.89 | 0.84 | 3.2103 | 1 | 0.68 | 2.183 | MAN | NON | 4 | 1.8337 | 2.183
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTD 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTD CC | 0 | 0 | 0
REDRESSEUR et TBTD-2 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTD 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTD CC | 0 | 0 | 0
? | ? |  |  | Pompes de relevage reseau Xylem (sud batiment) |  | tri | 400 | 2.4 | 0.89 | 0.84 | 3.2103 | 1 | 0.68 | 2.183 | MAN | NON | 4 | 1.8337 | 2.183
? | ? |  |  | Pompes doseuse soude | MP40204/P40205 | tri | 400 | 0.37 | 0.89 | 0.84 | 0.49492 | 1 | 0.68 | 0.33654 | AUT | OUI | 0 | 0.2827 | 0.33654
? | ? |  |  | Pompes doseuses acide | MP40202/40203 | tri | 400 | 0.37 | 0.89 | 0.84 | 0.49492 | 1 | 0.68 | 0.33654 | AUT | OUI | 0 | 0.2827 | 0.33654
? | ? |  |  | Pompes eau decarbonatée | MP40021/P40022 | tri | 400 | 1.1 | 0.89 | 0.84 | 1.4714 | 1 | 0.68 | 1.0005 | AUT | OUI | 0 | 0.84045 | 1.0005
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x | E01 | DEVOUTEUR | MA 05352 | tri | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.7 | 0.98214 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | SÈCHEUR AIR 3 (NOUVEAU) | H62007 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x | D01 | DEVUOTEUR | A 05051 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS | x |  | SUPPRESSEUR |  | tri | 400 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | EXTRACTEUR DES BUÉES D’HUILE | aprés | tri | 400 | 0 | 0.87 | 0.85 | 0 | 0.8 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | aprés | aprés | aprés
TBT n° 3 - BUS BAR A | GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | RÉCHAUFFEUR ALTERNATEUR | J43002 | tri | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | aprés | aprés | aprés
TBT n° 3 - BUS BAR A | GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | RÉCHAUFFEUR CAISSE À HUILE | J43001 | tri | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | aprés | aprés | aprés
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE BICARBONATE | HL 05020 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE | x | D01 | PANNEAU LOCAL POUR DEPOTAGE CHARBON ACTIF | HL 05070 | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
? | ? |  |  | Pompes eau filtrée | MP40001/P40002/P40003 | tri | 400 | 1.1 | 0.89 | 0.84 | 1.4714 | 1 | 0.68 | 1.0005 | AUT | OUI | 0 | 0.84045 | 1.0005
TBTF 2 |  |  | D01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE | H02010 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | AUT | OUI | 0 | 2 | 2 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE | H02010 | mono | 230 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE PUISSANCE | H02006 | tri | 400 | 45 | 1 | 0.8 | 56.25 | 1 | 0.6 | 33.75 | AUT | OUI | 0 | 27 | 33.75 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | E01 | PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE PUISSANCE | H02006 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | AUT | OUI | 0 | 1.5 | 1.5 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | PONT ROULANT GTA, TABLEAU | T44002 | tri | 400 | 35 | 0.95 | 0.85 | 43.3437 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | PONT ROULANT OMR 1 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02004 | tri | 400 | 122 | 1 | 0.8 | 152.5 | 1 | 0.6 | 91.5 | AUT | OUI | 0 | 73.2 | 91.5 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | PONT ROULANT OMR 1 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02004 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | AUT | OUI | 0 | 2.5 | 2.5 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | PONT ROULANT OMR 2 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02005 | tri | 400 | 122 | 1 | 0.8 | 152.5 | 0 | 0.6 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | PONT ROULANT OMR 2 ARMOIRE DE PUISSANCE | H02005 | mono | 230 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE | H02003 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | AUT | OUI | 0 | 3 | 3 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | POMPE ULTIME SECOURS | MP43001 | mono | 110 | 7.5 | 0.896 | 0.84 | 9.9649 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | SERVOCTUATEUR POUR VANNE MANUELLE 30 | aprés | tri | 400 | 0 | 0.8 | 0.85 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | D+2 | aprés | aprés | aprés
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | POMPE DE NETTOYAGE MOTEUR | P40051 | tri | 400 | 0 | 0.947 | 0.85 | 0 | 1 | 0.66436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE | H02003 | mono | 230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | E01 | PORTAIL MOTORISE 1 - ENTREE EST |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 2 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | E01 | PORTAIL MOTORISE 2 - ENTREE OUEST NR.1 |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 2 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | E01 | PORTAIL MOTORISE 3 - ENTREE OUEST NR.2 |  | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 2 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | G01 | PORTE RAPIDE ELECTRIQUE - ZONE RECEPTION ENCOMBRANTS |  | tri+N | 400 | 4.15 | 1 | 0.85 | 4.8824 | 0.3 | 1 | 1.4647 | AUT | OUI | 2 | 1.245 | 1.4647 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | G01 | PORTE RAPIDE ELECTRIQUE - ZONE RECEPTION OMR |  | tri+N | 400 | 4.15 | 1 | 0.85 | 4.8824 | 0.3 | 1 | 1.4647 | AUT | OUI | 2 | 1.245 | 1.4647 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE LOCAUX ELECTRIQUES & MAINTENANCE |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | AUT | OUI | 2 | 0.225 | 0.26471 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE MACHEFERS (RES) - 1 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | AUT | OUI | 2 | 0.225 | 0.26471 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE MACHEFERS (RES) - 2 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | AUT | OUI | 2 | 0.225 | 0.26471 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE TRAITEMENT DES FUMEES (INC) - 1 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | AUT | OUI | 2 | 0.225 | 0.26471 | F | 0 | 0 | 1
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE TRAITEMENT DES FUMEES (INC) - 2 |  | tri+N | 400 | 0.75 | 1 | 0.85 | 0.88235 | 0.3 | 1 | 0.26471 | AUT | OUI | 2 | 0.225 | 0.26471 | F | 0 | 0 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP | x | E01 | TABLEAU GROUPES ELECTROGENES (existantes) |  | tri | 400 | 20 | 1 | 0.85 | 23.5294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | POSTE OPERATEUR ET IMPRIMANTES OC03 + OC04 + PRT01 + PRT02 |  | mono | 230 | 1.92 | 1 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 1 | 1.68 | AUT | OUI | 0 | 1.344 | 1.68 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP | x | D01 | POMPE PURGE AMMONIAQUE | MP05504 | tri | 400 | 5.5 | 0.87 | 0.83 | 7.6167 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | POSTE OPERATEUR OC01 + OC02 + OCH01 |  | mono | 230 | 1.08 | 1 | 0.8 | 1.35 | 1 | 1 | 1.35 | AUT | OUI | 0 | 1.08 | 1.35 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | POSTE PRODUCTION EAU DEMINÉRALISEE | H40001 | tri | 400 | 9.6 | 1 | 0.8 | 12 | 1 | 1 | 12 | AUT | OUI | 0 | 9.6 | 12 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS SOUS SCALPEURS PRIMAIRE EN MODE DÉGRADÉ | MT03191 | tri | 400 | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 1.2401 | 1 | 0.77 | 0.95486 | AUT | OUI | 3 | 0.6875 | 0.95486 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS SOUS SCALPEURS PRIMAIRES | MT 03121 | tri | 400 | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 1.2401 | 0 | 0.77 | 0 | AUT | OUI | 3 | 0 | 0 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS VERS STOCKAGE MODE DÉGRADÉ | MT 03201 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 1 | 2.9782 | AUT | OUI | 3 | 2.4719 | 2.9782 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | D01 | REPRISE DES MÂCHEFERS VERS STOCKAGE MODE DÉGRADÉ | MT 03221 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.83 | 2.9782 | 1 | 0.88 | 2.6208 | AUT | OUI | 3 | 2.1753 | 2.6208 | D+1 | PTC | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44111 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44112 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP | x | D01 | PANNEAU POMPE DE PRESSURIZATION RESEAU ANTINCENDIE B (existant) |  | tri | 400 | 3 | 1 | 0.85 | 3.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP | x | G01 | POMPE ACIDE / SOUDE TRAITEMENT EAU 2 | MP71008 | tri | 400 | 1.5 | 0.85 | 0.86 | 2.052 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44113 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44121 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44122 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP | x | H01 | POMPE REMPLISSAGE GASOIL FOD 2 (EXISTANT) | MP61002 | tri | 400 | 0 | 0.77 | 0.82 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | D01 | RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | EH44123 | mono | 230 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Hall reception OMR + fosse | x | D01 | AIR DE COMBUSTION 1ERE - VOIRE TBT7 CHAUDIERE 1 - TBT8 CHAUDIERE 3 - VENTIL. AIR 1ERE N°1-2-3-4-5 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Hall reception OMR + fosse | x | D01 | VENTILATION BATIMENT NATUREL OU MÉCANIQUE | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Hall reception encombrants + fosse + broyeur | x | D01 | MÉCANIQUE - VOIRE TBT6 VENTILATEUR DEPOUSSIERAGE | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Hall chaudières et TF | x | D01 | AIR DE COMBUSTION 2ERE - VOIRE TBT7 CHAUDIERE 1 - TBT8 CHAUDIERE 3 - VENTIL. AIR 2ERE N°1-2 | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Hall mâchefers | x | D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Local compresseurs | x | D01 | AIR PROCESS | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 6 - BUS BAR B | Local compresseurs | x | D01 | VENTILATION BATIMENT NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 6 - BUS BAR B | zone maintenance | x | D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 6 - BUS BAR B | Locaux 3 Transfo | x | D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 6 - BUS BAR B | Locaul 1 Transfo | x | D01 | VENTILATION NATUREL | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE 1 PURGES | CH-MP44001 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | BATIMENT PROCESS ET HALL OM+ENC. | x |  | 200W LED HIGHBAY LUMINAIRE (QUANTITÉ INSTALLÉE 137) (TBTO 2 ) | aprés | mono | 230 | 27.4 | 1 | 1 | 27.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE 2 PURGES | CH-MP44002 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | BATIMENT PROCESS ET HALL OM+ENC. | x | D01 | 40W, SURFACE/PENDENT MOUTING LIGNE LED (QUANTITÉ INSTALLÉE 149) (TBTO 1 ) | aprés | mono | 230 | 5.96 | 1 | 1 | 5.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 6 - BUS BAR B | ZONES EXTÉRIEURES | x | D01 | 240W RECTANGULAR INTEGRAL FLOOD LIGHTING LUM.(BAJAJ MAKE: BARFEG 240W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 20) (TBTF 2 ) | aprés | mono | 230 | 4.8 | 1 | 1 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
TBT n° 6 - BUS BAR B | ZONES EXTÉRIEURES | x | D01 | 72W,EDGE SERIES OF LED STREET LIGHTING (BAJAJ MAKE: 169698 , BRTFG 72W LED) (QUANTITÉ INSTALLÉE 15) (TBTO 1 ) | aprés | mono | 230 | 1.08 | 1 | 1 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprés | aprés | aprés | aprés
TGBT |  |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE ALIMENTAIRE 3 | CH-MP41003 | mono | 230 | [7 empty] | MAN | NON | 1 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR B | Traitement déchets encombrants | x | D01 | VENTILATEUR DEPOUSSIÈRAGE | N02051 | tri | 400 | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VF+1 | 0 | aprés | aprés
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 1 | CH-MP46001 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | RESISTANCE DE FREINAGE OMR 1 | H02007 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | RESISTANCE DE FREINAGE OMR 2 | H02008 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | RESISTANCE DE FREINAGE ENC | H02009 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE ECLAIRAGE | HA81001 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE CPU-HCU | HA88003 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE HVAC | HA81003 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE | HA81004 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE ANTI-INCENDIE | HA87002 | mono | 230 | Après | 1 | 1 | aprés | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCUIT FERMÉ REFRIG. 2 | CH-MP46002 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | G01 | TABLEAU GROUPES ELECTROGENES (existantes) |  | tri+N | 400 | 8 | 1 | 0.85 | 9.4118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 1 | CH-MP41061 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CIRCULATION EAU CHAUFAGE BUREAU ADMINISTRATIF - 2 | CH-MP41062 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT 1 | CH-MP45001 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT 2 | CH-MP45002 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT 3 | CH-MP45003 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 1 | CH-MP47001 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE CONDENSAT RCU AU DEGASEUR - 2 | CH-MP47002 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE EAU DEMI APPOINT 1 | CH-MP40031 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE EAU DEMI APPOINT 2 | CH-MP40032 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE REMPLI. CIRCUIT FERME | CH-MP46003 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE REMPLISS. RAPIDE 1 | CH-MP40041 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 5 - BUS BAR B | GTA-BOP |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR POMPE REMPLISS. RAPIDE 2 | CH-MP40042 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 1 | CH-MN44011 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 2 | CH-MN44012 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 3 | CH-MN44013 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | E01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 4 | CH-MN44021 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | L01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SALLE DE CONTROLE - Alimentation 2 | HA87001 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 2.1053 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | E01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - Alimentation 2 | HA87002 | mono | 230 | 2 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | E01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 5 | CH-MN44022 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | E01 | RESISTANCE DE CHAUFFAGE MOTEUR VENTILATEUR AÉROCONDENS. 6 | CH-MN44023 | mono | 230 | 0.05 | [6 empty] | AUT | OUI | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | RIO ATS COMMUNES - Alimentation 1 | HA88022 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | AUT | oui | 0 | 1.02 | 1.2 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | L01 | ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE "AGEC" - Alimentation 2 | HA88036 | mono | 230 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.94737 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | PANNEAU DE COMMANDE DU TURBOGÉNÉRATEUR - RECHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGE |  | mono | 230 | 0.7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | RIO ATS COMMUNES - Alimentation 2 | HA88022 | mono | 230 | 1.02 | 1 | 0.85 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | CENTRE / ÉTOILE TURBINE - RECHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGE |  | mono | 230 | 0.4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Pont Bascule & Portique de Détection Radioactivité | x | D01 | PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 1 | apres | mono | 230 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Pont Bascule & Portique de Détection Radioactivité | x | D01 | PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 2 | apres | mono | 230 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | RIO ATS COMMUNES SERVICES AUX. | HA88022 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE SD +E/S LIGNE 2 PROC SERVICES AUX. | HA88006 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE +E/S LIGNE 1 ELE SERVICES AUX. | HA88012 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | L01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SALLE DE CONTROLE - SERVICES AUX. | HA87001 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | RIO ATS LIGNE 1 - Alimentation 1 | HA88020 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | AUT | oui | 0 | 1.105 | 1.3 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | RIO ATS LIGNE 1 - Alimentation 2 | HA88020 | mono | 230 | 1.105 | 1 | 0.85 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | AUT | oui | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | RIO ATS LIGNE 2 - Alimentation 1 | HA88021 | mono | 230 | 1.1 | 1 | 0.85 | 1.2941 | 1 | 1 | 1.2941 | AUT | OUI | 0 | 1.1 | 1.2941 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | E01 | ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SERVICES AUX. | HA87002 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | RIO ATS LIGNE 2 - Alimentation 2 | HA88021 | mono | 230 | 1.1 | 1 | 0.85 | 1.2941 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | E01 | SCALPEUR VIBRANT SECONDAIRE | MS 03141 A | tri | 400 | 3.2 | 0.81 | 0.66 | 5.9858 | 1 | 1 | 5.9858 | AUT | OUI | 3 | 3.9506 | 5.9858 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBT n° 6 - BUS BAR B | Système traitement machefer |  | E01 | SCALPEUR VIBRANT SECONDAIRE | MS 03141 B | tri | 400 | 3.2 | 0.81 | 0.66 | 5.9858 | 1 | 1 | 5.9858 | AUT | OUI | 3 | 3.9506 | 5.9858 | VF+1 | PTC | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | D01 | SÈCHEUR AIR 1 | H62005 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | AUT | OUI | 0 | 0.1 | 0.11111 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | SÈCHEUR AIR 2 | H62006 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 1 | 1 | 0.11111 | AUT | OUI | 0 | 0.1 | 0.11111 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | D01 | SÈCHEUR AIR 3 (NOUVEAU) | H62007 | mono | 230 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.11111 | 0 | 1 | 0 | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 6 - BUS BAR A | Système traitement machefer |  | D01 | SÉPARATEUR ELECTROMAGNETIQUE SECONDAIRE (À AIMANT PERMANENT) | MT 03181 | tri | 400 | 2.2 | 0.89 | 0.8 | 3.0899 | 1 | 1 | 3.0899 | AUT | OUI | 3 | 2.4719 | 3.0899 | D+1 | 0 | 1 | 1
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | STATION D'INGEGNERIE EWS + PRT03 |  | mono | 230 | 0.76 | 1 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 1 | 0.855 | AUT | OUI | 0 | 0.684 | 0.855 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | SYSTEME AGEC – BAIE PRINCIPALE SRV01 BAIE | HA86101 | mono | 230 | 1.8 | 1 | 0.95 | 1.8947 | 1 | 1 | 1.8947 | AUT | OUI | 0 | 1.8 | 1.8947 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | SYSTEME AGEC - COFFRET SW01 ENC | HA86104 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 0.95 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.36842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | FAS Active filter SERVICES AUX. | HA83008 | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés |  | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | REDRESSEUR LIGNE 2 SERVICES AUX. | aprés | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | SYSTEME ASI LIGNE 2 SERVICES AUX. | aprés | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés | aprés | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE LIGNE TURBINE - RECHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGE |  | mono | 230 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | SYSTEME AGEC - COFFRET SW01 OMR | HA86102 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 0.95 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.36842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44011 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036842 | 0.036842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44012 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036842 | 0.036842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44013 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036842 | 0.036842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44021 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036842 | 0.036842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44022 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036842 | 0.036842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ACC VENTILATEUR MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH44023 | mono | 230 | 0.05 | 0.95 | 1 | 0.052632 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036842 | 0.036842 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | L01 | SYSTEME AGEC - COFFRET SW02 OMR | HA86103 | mono | 230 | 0.35 | 1 | 0.95 | 0.36842 | 1 | 1 | 0.36842 | AUT | OUI | 0 | 0.35 | 0.36842 | F | 0 | 0 | 0
TGBT |  |  | H01 | TABLEAU BASSE TENSION SALLE GROUPES ELECTROGENES - Alimentation 1 |  | tri | 400 | a definir | 1 | 0.85 |  | 1 | 1 |  | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | POMPE GLICOL | P 05309 | mono | 230 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | DAHS 1 (PC) (salle de controle) | DAHS 1 (PC) | mono | 230 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | DAHS 2 (PC) (salle de controle) | DAHS 2 (PC) | mono | 230 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | POMPE DE NETTOYAGE MOTEUR RÈSISTANCE DE RÈCHAUFFAGE | EH40051 | mono | 230 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ELECTROVANNE GROUPE DU VIDE | XV44901 | cc | 24 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprés | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ELECTROVANNE GROUPE DU VIDE | XV44902 | cc | 24 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprés | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE CHARBON ACTIF | ZSL 05055 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTF 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage | x | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone OMR (équipements existants) | HA81013 | tri+N | 400 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage | x | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. SALLE DE CONTROLE | HA81019 | tri+N | 400 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | BATTERIE COMPENSATION COMMUNES | après | tri | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  | x | D01 | ARMOIRE LOCALE DU REIMPLISSAGE | aprés | mono | 230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TGBT |  |  | H01 | TABLEAU BASSE TENSION SALLE GROUPES ELECTROGENES - Alimentation 2 |  | tri | 400 | a definir | 1 | 0.85 |  | 0 | 1 |  | AUT | OUI | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | AUX Legendre |  | D01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION "EXTENSION ADM" |  | tri+N | 400 | 7.94 | 1 | 0.85 | 9.3412 | 1 | 0.91 | 8.5005 | AUT | OUI | 0 | 7.2254 | 8.5005 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTO 1 | HA82007 | mono | 230 | aprés | 1 | aprés | - | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTO 1 | HA82007 | mono | 230 | aprés | 1 | aprés | - | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE - Zone EXTERIEURES | HA81020 | tri+N | 400 | 9.3 | 1 | 0.9 | 10.3333 | 1 | 1 | 10.3333 | AUT | OUI | 0 | 9.3 | 10.3333 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 3 - BAS BAR B | ADM - ZONE EXISTANT |  | F01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ADM (tableau existant) (par transformateur 400/400 3ph/3ph+N) |  | tri+N | 400 | 88.576 | 1 | 0.8 | 110.72 | 1 | 0.8 | 88.576 | AUT | OUI | 0 | 70.8608 | 88.576 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ADMINISTRATIF | HA81016 | tri+N | 400 | 16.5 | 1 | 0.9 | 18.3333 | 0.9 | 0.6 | 9.9 | AUT | OUI | 0 | 8.91 | 9.9 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ELE | HA81010 | tri+N | 400 | 26.3 | 1 | 0.9 | 29.2222 | 0.9 | 1 | 26.3 | AUT | OUI | 0 | 23.67 | 26.3 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ENCOMBRANTS | HA81011 | tri+N | 400 | 19 | 1 | 0.9 | 21.1111 | 1 | 0.5 | 10.5556 | AUT | OUI | 0 | 9.5 | 10.5556 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone INC - TABLEAU "A" | HA81017A | tri+N | 400 | 22.5 | 1 | 0.9 | 25 | 1 | 1 | 25 | AUT | OUI | 0 | 22.5 | 25 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone INC - TABLEAU "B" | HA81017B | tri+N | 400 | 24 | 1 | 0.9 | 26.6667 | 1 | 1 | 26.6667 | AUT | OUI | 0 | 24 | 26.6667 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone OMR et Fosse OMR | HA81012 | tri+N | 400 | 20.4 | 1 | 0.9 | 22.6667 | 1 | 0.5 | 11.3333 | AUT | OUI | 0 | 10.2 | 11.3333 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone RES | HA81018 | tri+N | 400 | 17.2 | 1 | 0.9 | 19.1111 | 1 | 0.15 | 2.8667 | AUT | OUI | 0 | 2.58 | 2.8667 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | G01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone TEC | HA81014 | tri+N | 400 | 18.7 | 1 | 0.9 | 20.7778 | 1 | 0.15 | 3.1167 | AUT | OUI | 0 | 2.805 | 3.1167 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 3 DEMI-BARRE A | HM83004 | mono | 230 | 0.2 | 1 | 0.95 | 0.21053 | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 1 | HM83002 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 4 DEMI-BARRE A | HM83005 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 5 DEMI-BARRE A | HM83006 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 6 DEMI-BARRE A | HM83007 | mono | 230 | 0.18 | 1 | 0.95 | 0.18947 | aprés | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 | Tableaux de distribution eclairage |  | I01 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone VAE | HA81015 | tri+N | 400 | 34.5 | 1 | 0.9 | 38.3333 | 1 | 0.15 | 5.75 | AUT | OUI | 0 | 5.175 | 5.75 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | ONDULEUR DEDIE A LA POMPE ULTIME SECOURS (ALIMENTE VIA TRANSFO D'ISOLEMENT) | HO XX XX 1 | tri | 400 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D+1 | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  | x | D01 | COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR 1 | ZSL 04123 | mono | 230 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | TABLEAU VSD POMPE ALIMENTAIRE 1 | HV83002 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | oui | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | TABLEAU VSD POMPE ALIMENTAIRE 2 | HV83003 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | TABLEAU VSD POMPE ALIMENTAIRE 3 | HV83004 | mono | 230 | 0.3 | 1 | 0.85 | 0.35294 | 1 | 1 | 0.35294 | AUT | OUI | 0 | 0.3 | 0.35294 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | D01 | TABLEAU VSD VENTILATEUR TIRAGE LIGNE 1 | HV83005 | mono | 230 | 0.4 | 1 | 0.85 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.47059 | AUT | oui | 0 | 0.4 | 0.47059 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  |  | D01 | TABLEAU VSD VENTILATEUR TIRAGE LIGNE 2 | HV83001 | mono | 230 | 0.4 | 1 | 0.85 | 0.47059 | 1 | 1 | 0.47059 | AUT | OUI | 0 | 0.4 | 0.47059 | F | 0 | 0 | 0
TBTF 2 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 NORMAL) | HL 07035 | tri+N | 400 | 26.6 | 1 | 1 | 26.6 | 1 | 1 | 26.6 | AUT | OUI | 0 | 26.6 | 26.6 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 1 |  |  | G01 | TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 ONDULÉ) | HL 07035 | mono | 230 | 2.54 | 1 | 1 | 2.54 | 1 | 1 | 2.54 | AUT | oui | 0 | 2.54 | 2.54 | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | FAS ACTIVE FILTER | HA83008 | mono | 230 | 0.2 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 2 | HM83003 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 3 DEMI-BARRE B | HM83004 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 4 DEMI-BARRE B | HM83005 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 5 DEMI-BARRE B | HM83006 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARMOIRE TBT 6 DEMI-BARRE B | HM83007 | mono | 230 | 0.18 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 1 | XV-42031 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 1 TBTO 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | ARRIVÈE LIGNE 2 TBTO 2 | aprés | mono | 230 | 0 | 1 | aprés |  | 1 | aprés | aprés | 0 | 0 | 0 |  |  | TBTO ASI | 0 | 0 | 0
UPS et TBTO 2 |  | x | D01 | TD"O" EXT 2021 |  | mono | 230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 10 | XV-42016 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | GROUPE DE SOULÈVEMENT CA | MP43003 | tri | 400 | 0.55 | 0.846 | 0.8 | 0.81265 | 1 | 0.8 | 0.65012 | 0 | 0 | 0 | 0.52009 | 0.65012 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | GROUPE DE SOULÈVEMENT COA | MP43004 | tri | 400 | 0.55 | 0.846 | 0.8 | 0.81265 | 1 | 0.8 | 0.65012 | 0 | 0 | 0 | 0.52009 | 0.65012 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | VENTILATEUR DES BUÉES D'HUILE | MN43001 | tri | 400 | 0.75 | 0.86 | 0.88 | 0.99101 | 1 | 0.8 | 0.79281 | 0 | 0 | 0 | 0.69767 | 0.79281 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 11 | XV-47003 | tri | 400 | 0.04 | 0.8 | 0.85 | 0.058824 | 0.5 | 0.85 | 0.025 | AUT | OUI | 0 | 0.02125 | 0.025 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 12 | XV-47006 | tri | 400 | 0.04 | 0.8 | 0.85 | 0.058824 | 0.5 | 0.85 | 0.025 | AUT | OUI | 0 | 0.02125 | 0.025 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 13 | XV-42014 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | CIRCULATEUR CAISSE À HUILE | MP43006 | tri | 400 | 1.5 | 0.886 | 0.82 | 2.0646 | 1 | 1 | \ | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 2.0646 | D | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 14 | XV-42015 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | VIREUR | MP43007 | tri | 400 | 18.5 | 0.9 | 0.8 | 25.6944 | 1 | 0.5 | 12.8472 | 0 | 0 | 0 | 10.2778 | 12.8472 | VF | 0 | 0 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 15 | XV41003 | tri | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.85 | 0.29412 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | AUT | OUI | 0 | 0.10625 | 0.125 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 16 | XV-41011 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 17 | XV-41012 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 18 | XV-41013 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 19 | XV-41063 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 2 | XV-42301 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 20 | XV-41065 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 21 | XV-41069 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 22 | XV-40901 | tri | 400 | 0.04 | 0.51 | 0.6 | 0.13072 | 0.5 | 0.85 | 0.055556 | AUT | OUI | 0 | 0.033333 | 0.055556 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 23 | XV-40903 | tri | 400 | 0.04 | 0.51 | 0.6 | 0.13072 | 0.5 | 0.85 | 0.055556 | AUT | OUI | 0 | 0.033333 | 0.055556 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 24 | XV-40907 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | AUT | OUI | 0 | 0.034459 | 0.080138 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 25 | XV-61001 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | AUT | OUI | 0 | 0.034459 | 0.080138 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 26 | XV-61002 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | AUT | OUI | 0 | 0.034459 | 0.080138 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 27 | XV-61003 | tri | 400 | 0.03 | 0.37 | 0.43 | 0.18856 | 0.5 | 0.85 | 0.080138 | AUT | OUI | 0 | 0.034459 | 0.080138 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 28 | XV-42008 | tri | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.85 | 0.29412 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | AUT | OUI | 0 | 0.10625 | 0.125 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 29 | XV-42006 | tri | 400 | 0.2 | 0.8 | 0.85 | 0.29412 | 0.5 | 0.85 | 0.125 | AUT | OUI | 0 | 0.10625 | 0.125 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | G01 | VANNE MOTORISEE 3 | XV-47872 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | AUT | OUI | 0 | 0.037188 | 0.04375 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 4 | XV-47874 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | AUT | OUI | 0 | 0.037188 | 0.04375 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | POMPE AUXILIAIRE [débarré] | MP43002 | tri | 400 | 30 | 0.936 | 0.84 | 38.1563 | 1 | 0.8 | 30.525 | 0 | 0 | 0 | 25.641 | 30.525 | DE | 0 | 1 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS | x | D01 | VENTILATEUR DE TIRAGE DU CONDENSEUR DES BUÉES [débarré] | MN43002 | tri | 400 | 4 | 0.86 | 0.88 | 5.2854 | 1 | 0.8 | 4.2283 | 0 | 0 | 0 | 3.7209 | 4.2283 | D | 0 | 1 | 0
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 5 | XV-47021 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | AUT | OUI | 0 | 0.037188 | 0.04375 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 6 | XV-47022 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | AUT | OUI | 0 | 0.037188 | 0.04375 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 7 | XV-47031 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | AUT | OUI | 0 | 0.037188 | 0.04375 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 8 | XV-47032 | tri | 400 | 0.07 | 0.8 | 0.85 | 0.10294 | 0.5 | 0.85 | 0.04375 | AUT | OUI | 0 | 0.037188 | 0.04375 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | E01 | VANNE MOTORISEE 9 | XV-42007 | tri | 400 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 0.58824 | 0.5 | 0.85 | 0.25 | AUT | OUI | 0 | 0.2125 | 0.25 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B | GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | VANNE MOTORISÈE RUE 2 DE L'ACC | MXV44002 | tri | 400 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.95 | 0.38 | AUT | OUI | 0 | 0.19 | 0.38 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | GTA-BOP - CONSOMMATEURS ELECTRIQUE |  | D01 | VANNE MOTORISÈE RUE 2 DE L'ACC | MXV44001 | tri | 400 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 2.4005 | 1 | 0.95 | 2.2805 | AUT | OUI | 0 | 1.2315 | 2.2805 | MOV | 0 | 0 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 1 | MN44011 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | AUT | OUI | 0 | 26.328 | 30.262 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 2 | MN44012 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | AUT | OUI | 0 | 26.328 | 30.262 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 3 | MN44013 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | AUT | OUI | 0 | 26.328 | 30.262 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 4 | MN44021 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | AUT | OUI | 0 | 26.328 | 30.262 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 5 | MN44022 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | AUT | OUI | 0 | 26.328 | 30.262 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | D01 | VENTILATEUR AÉROCONDENS. 6 | MN44023 | tri | 400 | 37 | 0.933 | 0.87 | 45.5828 | 1 | 0.66389 | 30.262 | AUT | OUI | 0 | 26.328 | 30.262 | VF+1 | PT100 | 1 | 1
TBT n° 5 - BUS BAR A | GTA-BOP |  | D01 | VENTILATEUR AMMONIAQUE | MN05501 | tri | 400 | 0.18 | 0.65 | 0.75 | 0.36923 | 1 | 0.85 | 0.31385 | AUT | OUI | 0 | 0.23538 | 0.31385 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR A | GTA-BOP - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR D'ARMOIRE ACOUSTIQUE DU GROUPE A VIDE | MN44111 | tri | 400 | 0.12 | 0.68 | 0.67 | 0.54873 | 1 | 0.85 | 0.46642 | AUT | OUI | 0 | 0.15 | 0.22388 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 4 - BUS BAR B |  |  | D01 | VENTILATEUR D'ARMOIRE ACOUSTIQUE DU GROUPE A VIDE | MN44112 | tri | 400 | 0.12 | 0.68 | 0.67 | 0.54873 | 1 | 0.85 | 0.46642 | AUT | OUI | 0 | 0.15 | 0.22388 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT CABINE CHARBON ACTIF | MN 05001 | tri | 400 | 2.2 | 0.87 | 0.83 | 3.0467 | 0.8 | 0.8 | 1.9499 | AUT | OUI | 0 | 1.6184 | 1.9499 | D+1 | 0 | 1 | 1
TBTF 2 |  |  | D01 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T2 | HP81003-VR | mono | 230 | 0.72 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.33 | 0.8 | 0.2376 | AUT | OUI | 0 | 0.19008 | 0.2376 | F | 0 | 0 | 0
? | ? |  |  | Ventilateur elimination Co2 | MN40001/40001 | tri | 400 | 0.37 | 0.89 | 0.84 | 0.49492 | 1 | 0.68 | 0.33654 | AUT | OUI | 0 | 0.2827 | 0.33654
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT MOTEUR VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MN 05354 | tri | 400 | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 0.071006 | 1 | 0.8 | 0.056805 | AUT | OUI | 0 | 0.036923 | 0.056805 | D+1 | 0 | 1 | 1
? | ? |  |  | Ventilation local depotage acide/soude |  | tri | 400 | 0.55 | 0.89 | 0.84 | 0.73569 | 1 | 0.68 | 0.50027 | AUT | OUI | 0 | 0.42022 | 0.50027
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS DE TRANSFERT BICAR T05301 | MT 05301 | tri | 400 | 2 | 0.85 | 0.88 | 2.6738 | 1 | 0.8 | 2.139 | AUT | OUI | 0 | 1.8824 | 2.139 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BUS BAR A | FUMÉE - MOTOEURS |  | D01 | VIS DE TRANSFERT CHARBON ACTIF | MT 05351 | tri | 400 | 1.5 | 0.83 | 0.75 | 2.4096 | 1 | 0.8 | 1.9277 | AUT | OUI | 0 | 1.4458 | 1.9277 | D+2 | 0 | 1 | 1
TBT n° 3 - BAS BAR B | FUMÉE - MOTOEURS |  | E01 | VIS DOSAGE CHARBON ACTIF | MT 05353 | tri | 400 | 0.37 | 0.81 | 0.58 | 0.78757 | 1 | 0.8 | 0.63006 | AUT | OUI | 0 | 0.36543 | 0.63006 | VF+1 | 0 | 1 | 1
Note on E198: VERTRAY, Anne-Sophie: probablement la pompe de nettoyage aéro
Note on I243: VERTRAY, Anne-Sophie: modif claude
Note on I244: VERTRAY, Anne-Sophie: selon vérif claude

## TCD COMMUN
Supprimé | (vide)
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
0 | 1465.8359 | 1698.3277
1 | 0 | 0
2 | 3.915 | 4.6059
3 | 40.3304 | 51.5935
4 | 8.3726 | 10.1807
Total général | 1518.4539 | 1764.7078

## TCD COMMUN location
Supprimé | (vide)
Étiquettes de lignes | Somme de P GE | Somme de P apparente GE
REDRESSEUR 48Vcc et TBTD-1 | 4.91 | 4.91
REDRESSEUR et TBTD-2 | 4.79 | 4.79
TBT n° 3 - BAS BAR B | 190.7342 | 231.1747
TBT n° 3 - BUS BAR A | 171.1446 | 206.4026
TBT n° 4 - BUS BAR A | 132.9731 | 153.2209
TBT n° 4 - BUS BAR B | 102.1174 | 119.6149
TBT n° 5 - BUS BAR A | 117.2733 | 138.8825
TBT n° 5 - BUS BAR B | 84.3299 | 100.1306
TBT n° 6 - BUS BAR A | 22.8781 | 30.0583
TBT n° 6 - BUS BAR B | 373.694 | 432.9876
TBTF 2 | 274.2475 | 296.5368
AES DI - CAMERAS THERMIQUE FOSSES | 0.5 | 0.52632
AES DI - LOCAL POMPE ZONE ENC | 0.8 | 0.84211
AES DI - POSTE DE COMMANDE ADM | 0.8 | 0.84211
ALIMENTATION CONTAINER "MISTERY BOX" | 5.027 | 5.027
ALIMENTATION CONTAINER "SALLE DE REUNION" | 4.528 | 4.528
ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES ELE SERVICES AUX. | 0.6 | 0.70588
ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC SERVICES AUX. | 0.6 | 0.70588
ARMOIRE +E/S PARTIES COMMUNES PROC. SERVICES AUX. | 0.6 | 0.70588
ARMOIRE CPU LIGNE 1+LIGNE 2+COMMUNES SERVICES AUX. | 0.3 | 0.35294
ARMOIRE D'ANALYSE | 0.685 | 0.85625
ARMOIRE DE DISTRIBUTION SPRINKLER (existant) | 20 | 22.2222
ARMOIRE HTA SERVICES AUX. | 0.6 | 0.70588
ARMOIRE SERVER SERVICES AUX. | 0.3 | 0.35294
ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - Alimentation 1 | 2.609 | 2.7463
ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - Alimentation 2 | 0 | 0
ARMOIRE SYSTEME DETECTION D'INTRUSION - SERVICES AUX. | 0.3 | 0.3
ARMOIRE SYSTEME DETECTION INCENDIE - SSI / DECT -SALLE DE CONTROLE ADM | 2 | 2.1053
ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - Alimentation 1 | 2.177 | 2.2916
ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - Alimentation 2 | 0 | 0
ARMOIRE SYSTEME INTERPHONIE (PA/GA) - SERVICES AUX. | 0.3 | 0.3
ARMOIRE SYSTEME RADIO - Alimentation 1 (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | 1.2 | 1.2632
ARMOIRE SYSTEME RADIO - Alimentation 2 (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | 0 | 0
ARMOIRE SYSTEME RADIO - SERVICES AUX. (Note: depart valide seulement pour la predisposition dans le TBTF) | 0.3 | 0.3
ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - Alimentation 1 | 2.618 | 2.7558
ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - Alimentation 2 | 0 | 0
ARMOIRE SYSTEME TELEPHONIE - SERVICES AUX. | 0.3 | 0.3
ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - Alimentation 1 | 2.468 | 2.5979
ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - Alimentation 2 | 0 | 0
ARMOIRE SYSTEME VIDEOSORVEILLANCE (CCTV) - SERVICES AUX. | 0.3 | 0.3
ARMOIRE TBT 3 SERVICES AUX. | 0.95 | 1.1176
ARMOIRE TBT 4 SERVICES AUX. | 1.55 | 1.8235
ARMOIRE TBT 5 SERVICES AUX. | 0.55 | 0.64706
ARMOIRE TBT 6 SERVICES AUX. | 0.95 | 1.1176
ARMOIRE TGBT SERVICES AUX. | 2.3 | 2.7059
ARMOIRES CONTRÔLE DU GENERATEUR GTA | 2 | 2
BANC D'ECHANTILLONNAGE - Zone INC | 1.5 | 1.6667
BOITE D'ALIMENTATION RESISTANCE DE CHAUFFAGE CUVE D'EAU R68102 (ZONE LOCAL TECNIQUE ANTI-INCENDIE) | 1.2 | 1.2
BOITE D'ALIMENTATION RESISTANCE DE CHAUFFAGE CUVE D'EAU R68103 (PRÈS DE L'ENTRÉE DE L'USINE) | 1.2 | 1.2
CENTRALE DE DETECTION GAZ O2 - RDC ZONE ELE (alimentation par HA 68001) | 0.05 | 0.05
COFFRET ALIMENTATION AUX. TABLEAU HTA 20kV ENEDIS | 0.48 | 0.48
COFFRET DE COMMAND AGITATEUR ET POMPES DOSEUSES | 0.6 | 0.75
COFFRET DETECTION DE BOUES | 0.05 | 0.0625
COFFRET DETECTION D'HYDROCARBURES | 0.05 | 0.0625
COFFRET SYSTEME DEIE (ABB+ENEDIS) | 0.35 | 0.35
COMMUTATEUR DE MISE À TERRE BICARBONATE + CHARBON ACTIVE | 0.0625 | 0.0625
COMMUTATEUR DE MISE À TERRE PSR | 0.0625 | 0.0625
COMPTEUR DE MESURE (ENEDIS) | 0.5 | 0.5
MONTE CHARGE - ZONE INC CIS ECLAIRAGE | 3.99 | 4.6941
PANNEAU D'ALIMENTATION BAIE DEPORTE DECT ZONE ELE | 0.7 | 0.77778
PANNEAU D'ALIMENTATION PONTE BASCULE 1 et PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 1 (ENTRE) | 1.36 | 1.36
PANNEAU D'ALIMENTATION PONTE BASCULE 2 et PORTIQUE DE DETECTION RADIOACTIVITE 2 (SORTIE) | 1.36 | 1.36
PANNEAU DE COMMANDE SYSTEME D'ALIMENTATION MANIEMENT DES CANONS EAU ANTINCENDIE | 0.3 | 0.33333
PANNEAU ECLAIRAGE CHEMINEE (existant) | 1.7 | 1.7895
PANNEAU LOCAL DE GESTION REMPLISSAGE AMMONIAQUE | 0 | 0
PANNEAU POMPE PURGE AMMONIAQUE | 0 | 0
PANNEAU POMPE DISTRIBUTEUR DU DIESEL (VOITURES) | 0 | 0
PANNEAU SKID REGULATION PH | 2.8 | 3.5
PANNEAU SYSTEME AES DI RDC ZONE ELE | 0.8 | 0.88889
PANNEAU SYSTEME TRACAGE ELECTRIQUE TUYAUTERIE D’EAU D’EXTINCTION | 28 | 28
PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE COMMANDE | 2 | 2
PONT ROULANT ENC ARMOIRE DE PUISSANCE | 1.5 | 1.5
PONT ROULANT OMR 1 ARMOIRE DE PUISSANCE | 2.5 | 2.5
PONT ROULANT OMR 2 ARMOIRE DE PUISSANCE | 0 | 0
PONT ROULANT OMR ARMOIRE DE COMMANDE | 3 | 3
PORTAIL MOTORISE 1 - ENTREE EST | 0.3 | 0.35294
PORTAIL MOTORISE 2 - ENTREE OUEST NR.1 | 0 | 0
PORTAIL MOTORISE 3 - ENTREE OUEST NR.2 | 0 | 0
PORTE RAPIDE ELECTRIQUE - ZONE RECEPTION ENCOMBRANTS | 1.245 | 1.4647
PORTE RAPIDE ELECTRIQUE - ZONE RECEPTION OMR | 1.245 | 1.4647
PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE LOCAUX ELECTRIQUES & MAINTENANCE | 0.225 | 0.26471
PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE MACHEFERS (RES) - 1 | 0.225 | 0.26471
PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE MACHEFERS (RES) - 2 | 0.225 | 0.26471
PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE TRAITEMENT DES FUMEES (INC) - 1 | 0.225 | 0.26471
PORTE SECTIONNELLE ELECTRIQUE - ZONE TRAITEMENT DES FUMEES (INC) - 2 | 0.225 | 0.26471
RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE D'HUILE DE RÉDUCTEUR | 0 | 0
RIO ATS COMMUNES SERVICES AUX. | 0.3 | 0.35294
SÈCHEUR AIR 1 | 0.1 | 0.11111
SÈCHEUR AIR 2 | 0.1 | 0.11111
SÈCHEUR AIR 3 (NOUVEAU) | 0 | 0
SYSTEME AGEC – BAIE PRINCIPALE SRV01 BAIE | 1.8 | 1.8947
SYSTEME AGEC - COFFRET SW01 ENC | 0.35 | 0.36842
SYSTEME AGEC - COFFRET SW01 OMR | 0.35 | 0.36842
SYSTEME AGEC - COFFRET SW02 OMR | 0.35 | 0.36842
TABLEAU DE DISTRIBUTION "EXTENSION ADM" | 7.2254 | 8.5005
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE - Zone EXTERIEURES | 9.3 | 10.3333
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ADMINISTRATIF | 8.91 | 9.9
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ELE | 23.67 | 26.3
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone ENCOMBRANTS | 9.5 | 10.5556
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone INC - TABLEAU "A" | 22.5 | 25
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone INC - TABLEAU "B" | 24 | 26.6667
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone OMR et Fosse OMR | 10.2 | 11.3333
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone RES | 2.58 | 2.8667
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone TEC | 2.805 | 3.1167
TABLEAU DE DISTRIBUTION ECLAIRAGE / F.M. Zone VAE | 5.175 | 5.75
TABLEAUX ANALYSEUR CHEMINÉE - COMM. (ALIMENTATION 3/3 NORMAL) | 26.6 | 26.6
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT T2 | 0.19008 | 0.2376
TGBT | 0 | 0
UPS et TBTO 1 | 14.77 | 16.9115
UPS et TBTO 2 | 14.3765 | 16.9264
? | 10.2153 | 12.161
Total général | 1518.4539 | 1764.7078